문서번호	정수과-2157
결재일자	2020.2.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
장주혁		02/28 최종인
협조	주무관		이준호
	주무관		이승제

우리 가족 안심 식수, 서울의 수돗물 아리수!

여과사층 조사보고(2020년 2월)

2020. 2.

사층높이 조사대장

조 사 자 : 장 주 혁

조사 일시 : 2020. 2. 27.  1계열 여과지                                                          (단위 : cm)

위치 지별	좌면							우면					비고 (여과사 기준 160cm)
	1			2		3	평균	4	5		6	평균
1-1	153			153		155	154	150	151		152	151	좌면6cm,우면9cm감소
1-2	156			155		157	156	157	156		157	157	기준 만족
1-3	156			155		157	156	154	153		154	154	우면 6cm 감소
1-4	156			155		156	156	155	154		155	155	기준 만족
1-5	157			155		155	155	157	156		154	156	기준 만족
1-6	152			154		154	153	148	147		149	148	좌면7cm,우면12cm감소
1-7	152			150		152	152	156	155		156	156	좌면 8cm 감소
1-8	155			154		155	155	153	149		153	152	우면 8cm 감소
1-9	156			156		155	156	155	154		155	155	기준 만족
1-10	152			153		153	153	152	154		154	153	좌면7cm,우면7cm감소
1-11	157			158		158	157	155	158		158	157	기준 만족
1-12	147			146		146	146	156	156		155	156	좌면 14cm 감소
	3		6
여과지	2		5
	1		4
					제어반

※ 시공사(삼성물산)에서 여과사가 부족한 여과지에 대해 보사 실시 : ‘17.9.18 ~ 9.25.(투입량 60㎥)

※ 여과사층 보사기준 : 깊이 160㎝중 10% 이상의 감소가 있을 시 보사 시행

- 사층 높이 144cm 이하시 보사 대상으로 구분

- 좌면, 우면의 사층 높이차가 10cm 이상시 보사 대상으로 구분

- 깊이 160cm 기준 ±5cm 이상 차이 발생시 비고에 기록

2계열 여과지                                                            (단위 : cm)

위치 지별	좌면							우면					비고 (여과사 기준 160cm)
	1			2		3	평균	4	5		6	평균
2-1	151			150		149	150	148	148		150	149	좌면10cm, 우면11cm감소
2-2	144			145		144	144	144	146		144	145	좌면16cm, 우면15cm감소
2-3	149			147		148	148	153	153		152	151	좌면11cm
2-4	149			149		151	150	145	145		145	145	좌면10cm, 우면15cm 감소
2-5	147			147		147	147	146	145		145	145	좌면13cm, 우면15cm 감소
2-6	148			149		150	149	148	149		149	148	좌면11cm, 우면12cm감소
2-7	148			149		150	150	146	146		146	146	좌면10cm, 우면14cm 감소
2-8	149			151		154	151	153	154		153	153	좌면9cm, 우면7cm 감소
2-9	147			146		149	147	150	150		152	151	좌면13cm, 우면9cm 감소
2-10	145			149		150	147	144	145		145	145	좌면13cm, 우면15cm 감소
2-11	150			150		150	150	148	145		148	147	좌면10cm, 우면13cm 감소
2-12	151			152		151	151	150	149		151	150	좌면9cm, 우면10cm 감소
	3		6
여과지	2		5
	1		4
					제어반

※ 시공사(삼성물산)에서 여과사가 부족한 여과지에 대해 보사를 실시(‘16.11.7 ~ 11.30) 하였으며(투입량     370㎥), 보사 후에도 여과사가 부족한 여과지에 대해서는 시공사(삼성물산)에서 1계열(기존 3계열)           여과사 투입시 추가 보사 시행키로 함 - {근거: 뚝도CM 2016 -487호(‘16.12.14)}.

※ 시공사(삼성물산)에서 여과사가 부족한 2계열 여과지에 대해 보사 실시 : ‘17.7.7 ~ 7.20

- 보사후 여과사 유실이 많은 2계열 여과지 보사 요청{(뚝도 정수과-4632)‘17.8.25}.

※ 시공사(삼성물산)에서 여과사가 부족한 여과지에 대해 보사 실시 : ‘17.9.18 ~ 9.25.(투입량 195㎥)

※ 2계열 사층 높이 144cm 이하인 3지에 보사 실시 : 2019.10.28. (투입량 12㎥).  끝.