문서번호	급수운영과-4077
결재일자	2020.2.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
안윤자		이문성	02/28 유승효
협조

급수협의보고 (상계동)

2020. 2.

북부수도사업소

급수 협의 보고(상계동)

명에 의거 노원구 관내 급수공사 업무 수행 중 노원구청 건축과로부터 건축허가 신청에 따른 급수설계 협의가 있어 현장 조사 후 아래와 같이 보고함.

2020. 2. 28.

보고자 : 지방시설7급 안 윤 자

Ⅰ	건축허가신청 현황

❍ 관련근거: 노원구청 건축과-3204(′20.02.24.)

❍ 위    치: 노원구 상계동 ***

❍ 건 축 주: *********

❍ 규    모: 지상5층, 연면적 361.1㎡

❍ 용도·공종: 공동주택(도시형생활주택, 단지형다세대-7세대) / 신축

Ⅱ	현장조사 내용

❍ 평균 표고: 43m

❍ 분기 배수관: 1989/DCIP/100mm

❍ 분기점 수압: 2.3~2.5kg/㎠

❍ 급수 계통: 공릉배수지 자연수계, 표고 65m

❍ 급수 방법: 2층까지 순직결, 3층 이상은 가압펌프 등 가압시설을 설치하여 급수가능

Ⅲ	수도계량기 구경산출

❍ 다세대 가정용: 30mm 적용

25mm(5세대) < 7세대 < 30mm(10세대)

Ⅳ	조치의견

❍ 현장조사에 따른 별첨 급수협의조건이 이행될 수 있도록 노원구청 (건축과)에  회신코자 합니다.

붙임  1. 급수협의조건 1부.

2. 위치 및 관망도 1부.

3. 누수사고 예방을 위한 안내문 1부. 끝.