문서번호	기전과-1178
결재일자	2020.2.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
강혜지		오준식	02/28 김종호
협 조
	주무관			문준호

2020년 풍수해대비

지하차도 배수설비 합동점검 실시계획

2020. 2.

성동도로사업소

(기전과)

2020년 풍수해대비

지하차도 배수설비 합동점검 실시계획

2020년 풍수해대비 지하차도 배수설비에 대해 제작‧운영사와 합동점검을 실시하여 수방기간 전에 미비사항을 보완하고 부적합 사항을 정비하여 수방대책에 만전을 기하고자 함

1		관 련 근 거

▢ 2020 풍수해대비 지하차도 노후 배수설비 교체 및 점검계획 통보

(도로시설과-2503, 2020.2.25.)

▢ 서울특별시 도로기전설비 설치 및 관리에 관한 규정 제17조 제4항

○ 지하차도 기전설비의 정상 작동여부를 분기별로 점검

2		추 진 방 향

▢ 배수펌프 제작사, 전기안전공사 등 외부 전문가와 합동점검을 실시하고 부적합 사항은 수방기간 전까지 조치 완료

3		점 검 개 요

▢ 점검기간 : 2020. 3. ~ 4. 29.

▢ 점 검 반

○ 기전상황실 4명, 지하차도 근무자 8명

○ 각 기전시설물 제작사(**** 외 4개 업체)

▢ 시 설 물 : 8개소 (지하차도 13개소 중 강제배수 시설)

연 번	시 설 명	BOX(m)	위 치	점검반
1	마장지하차도	6	성동구 마장동 450	**** ***
2	성동지하차도	94	성동구 행당동 272-2	**** ***
3	신답지하차도	128	성동구 용답동 128-5	*** ***
4	답십리지하차도	48.5	동대문구 전농동 624	*** ***
5	군자지하차도	66	광진구 능동 92	*** ***
6	중랑지하차도	49	동대문구 휘경동 65	*** ***
7	동일로지하차도	55	중랑구 상봉동 128	*** ***
8	신내지하차도	85	중랑구 신내동 594	*** ***

******************

▢ 배수 기전설비 : 총 96대

(단위 : 대)

계	배수펌프	CCTV	원격감시	발전기	배전반	비 고
96	27	25	8	8	28

▢ 점검사항

○ 배수펌프, 압력계, 체크밸브 등 정상작동 여부

○ 배전반 등 전기설비에 대한 절연, 접지 정상 여부

○ 비상발전기 연료충전, 냉각수, 윤화유 누유 여부

○ 원격감시제어설비 및 CCTV 정상작동 여부

○ 집수정 준설여부 및 유입구 여과망 청소상태 확인

▢ 점검방법

○ 해당시설 점검반, 제작사 합동점검 후 점검표(붙임3) 작성

○ 점검업체는 점검 후 별도의 회사 자체 점검보고서 제출

▢ 점검결과 조치

○ 경미한 사항은 현장조치

○ 중대한 사항은 연간단가업체 선 작업지시하여 조속히 정비 실시

○ 장기간 소요되는 사항은 별도 계획 수립후 시행

4		추 진 계 획

▢ 2020. 2. : 실시계획 수립 및 도로시설과 제출

▢ 2020. 3. : 제작‧운영사에 점검 협조요청 통보

▢ 2020. 4. : 배수설비 점검 및 점검결과 제출

5		행 정 사 항

▢ 점검비 지급

○ 대    상 : **** 외 3개 업체

※ CCTV점검은 유지보수용역 대금지급으로 제외

○ 소요예산 : 1,470천원 (붙임2 참조)

○ 지급방법 : 제작사 은행계좌로 입금 정산

○ 예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물 관리, 도로기전시설물 공공요금 관리, 일반운영비, 공공운영비

붙임  1. 보고양식 1부

2. 외부전문가 합동점검 계획 1부.

3. 지하차도 배수시설별 점검리스트 1부.  끝.