생명을 구하는 황금시간, ‘소방차 길 터주기’에 동참합시다!
	강동소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	고장 소방용수시설 보수완료에 따른 검수 계획(현장대응단 2680호)

1. 관련근거

가. 재난관리과-1047(2020. 2. 14.)호□소방용수시설 임시사용중단 알림(현장대응단2680        호)□

나. 재난관리과-1104(2020. 2. 17.)호□지상식소화전(현장대응단2680호) 보수 요청 알림□

2. 우리서 관내 소방용수시설 보수공사 및 누수 관련 민원처리 완료에 따른 검수 계획을     알려드리오니 해당 부서는 업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 대    상

관할 부서	형식	용수 번호	위 치	보수(공사)내용	비고
현장 대응단	지상식	2680	강동구 성내동 40-41 (풍성로178)	차량으로 인한 소화전 몸통 파손에 따른 보수

나. 확인사항

1) 출수압 및 소화전 심도, 배수(누수)상태

2) 맨홀 침하 및 매몰 등 시공 상태 확인

3) 주변 환경정리 여부, 기타 기능상 이상 유무 등

3. 행정사항

가. 검수 후 인수한 소화전은 추후 공사 관련 불량 및 민원발생 시 본서(센터)에서           해결할 수 없는 경우가 대부분인 바, 해당 부서장(및 소화전 담당자)은 철저한           검수로 사고를 미연에 방지해 주시길 당부 드리며,

나. 검수결과는 3. 3.(수) 까지 [붙임 1] 작성 제출하여 주시고 아울러 소방용수시설 정보        관리를 위하여 변경 사항을 119행정정보시스템에 입력하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 소방용수시설 검수결과(현장대응단) 1부.

2. 소화전 설치 설명서 및 구조도 1부.

3. 소방용수시설 설치완료 검수요청서 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,천호119안전센터장,고덕119안전센터장,암사119안전센터장,길동119안전센터장
담당자	김규재		대응총괄팀장	강성용		재난관리과장	03/01 유재평
협조자
시행	재난관리과-1442	(		)	접수		(		)
우	05397	서울시 강동구 성내로 39 (성내동541) 강동소방서 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/
전화	02-6981-7643	/전송	02-475-0119	/		/	부분공개(6)