문서번호	시설관리과-5267
결재일자	2020.3.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		시설운영팀장	시설관리과장
윤혜정		박종일	03/03 천성훈
협조

정체수 발생구간 정비계획 보고

(동대문구 전농동 서울시립대로 일대)

2020. 3.

동부수도사업소

(시설관리과)

동대문구 전농동 서울시립대로 일대

정체수 발생구간 정비계획 보고

명에 의거 지역담당 업무 수행 중 동대문구 전농동 서울대립대로 일대 정체수 발생 구간 현황 확인 후 정체수 발생 해소를 위한 퇴수밸브 설치 계획을 보고 드림

▢ 전농동 서울시립대로 일대 급수현황

◯ 소 재 지: 동대문구 전농동 서울시립대로 일대

- ******************

◯ 급수현황 [붙임] 급수현황도 참고

- 서울시립대로상 매설된 D500 배수본관에서 D400으로 분기된 배수관으로만 지역 일대 급수(약 500m)

▸ ***************************************************

▸ D500 배수본관 비상 상황 발생 시 지역 일대 급수 불가

▢ 보 고 내 용

◯ 전농동 서울시립대로 일대 급수구역 주변 현장 확인 결과 D500 배수본관에서 D400으로 분기된 배수관과 연결된 중간밸브 및 분기밸브 폐쇄 상태로, 급수구역이 고립되어 D500 배수본관 단수 시 지역 일대 급수 불가

- ********************************************************

◯ 일방향 유수 방향을 양방향으로 전환하기 위하여 현재 폐쇄 상태인 밸브 2개소를 개방할 시 폐쇄 시기가 불분명한 해당 밸브로 인하여 지역 일대 광범위한 수질 저하가 우려되는 실정임

◯ 따라서 밸브 개방 전 밸브 주변 정체수 발생 구간 해소를 위한 퇴수밸브 설치하여 퇴수 시행 후 밸브 개방하여 긴급 수계 전환 상황에 선제적 대비함이 타당할 것으로 사료됨

◯ 퇴수밸브 설치 계획

기존 유수방향 추가 폐→개	기존 유수방향 추가 폐→개
**********************	***********************

▢ 조 치 계 획

◯ 상기 내용과 같이 비상 시 깨끗한 아리수의 안정적 공급을 위한 정체수 발생 구간 퇴수밸브 설치 공사를 「2019년 전농1동외 7개동 상수도공사」 계약업체인 **************에게 작업지시하고 추후 정산 시 반영하고자 합니다.

- 공사개요: 퇴수밸브 설치(400/100㎜*3개소)

▸ *************************************************

- 예산과목: 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(소블록배급수관망개선)

- 도 급 비: 6,000천원

붙임  급수현황도 1부.  끝.