문서번호	시설보수과-627
결재일자	2020.3.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장		난지물재생센터소장
김승조	代최기문	조선행		03/03 한성현
협 조

불광천/홍체천 차집관로(사각) 보수공사 시행계획

2020. 03

시설보수과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등		□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	□

불광천/홍제천 차집관로(사각) 보수공사 시행계획

□ 우리센터에서 유지관리하고 있는 홍제천 및 불광천 차집관로(사각)내부조사 용역 시행결과 관 파손, 균열, 이음부 결함 등이 발견되어  보수가 필요한 상태이므로 적기에 보수공사를 시행하여 차집관로 유지관리에 만전을 기하고자 함.

1. 추진근거

- 난지수계 차집관로 내부조사 용역 최종 결과 보고(시설보수과-2793, 17.7.27)

2. 용역 결과

가. 차집관로 현황

계	사각박스	원형관로	U형수로	이상항목
94,117m	34,897m	20,083m	39,137m	관파손, 균열, 이음부결함, 표면손상 등

나. 내부조사 용역 시행결과

- 조사기간 : 2017.4.19. ~ 2017. 6. 20

- 조사대상 : L=25km(홍제천 9km, 불광천 16km)

- 조사방법 : CCTV 및 SONER조사

- 조사결과

· 전면보수 : 홍제천 719m, 4,320㎡, 불광천 2,349m, 12,362㎡

· 부분보수 : 481개소

3. 사업개요

1) 공 사 명 : 2020년 불광천/홍제천 차집관로(사각) 보수공사

2) 사 업 비 : 3,000,000천원

3) 사업기간 : 2020. 04 ~ 2020. 12

4) 공사내용 : 홍제천 및 불광천 차집관로(사각) 보수

5) 공사규모

- 홍제천 : L= 488m 불광천 : L= 591M

※ 공사위치는 붙임1 위치도 참조

※ 공사규모는 특정 공법선정 후 설계단계에서 조정 될수 있음

6) 예산과목 : 사업비용,영업비용,처리장비,수선유지교체비(수선유지비)

4. 공법 선정

가. 선정 방법 : 특정제품(공법) 선정심사위원회를 개최하여 최적의 공법 선정

나. 공법선정시 검토내용

1) 구조적으로 보강이 가능할 것

2) 내마모성, 내화학성 등 내구성 우수할 것

3) 시설물 유지관리와 경제성 고려

다. 검토 대상공법(난지수계 차집관로 내부조사 용역 제안 공법)

- 붙임 검토의견서 참조

※ 특정제품 선정 위원회 개최시 외부전문가 포함 개최하여 객관적이고 투명한 심사가 되도록 조치 예정

5. 발주방법 및 입찰자격

가. 발주방법 : 공개경쟁입찰

1) 입찰참가조건

가) 건설산업기본법 제9조 및 동법 시행령 제7조 규정에 의한 『시설물유지관리업』 등록 업체로서 서울시에 주된 사무소가 있는 업체

2) 특허공법

가) 특정공법 심사위원회에서 공법 선정

- 5개공법(H-CRM공법, ECON공법, 에코테라공법, KRCD공법, LECO공법)

6. 향후계획(안)

가. 2020. 3월 중 : 특정공법 심사위원회 개최

나. 2020. 3~4월 중 : 공사 발주 및 계약심사, 재무과 계약 의뢰

다. 2020. 5월 : 계약 및 공사시행

첨부 : 1. 위치도 1부.

2. 보수공법 비교 1부.

3. 특허공법 심의 검토의견서 1부(별첨). 끝.