문서번호	시설관리과-3692
결재일자	2020.3.3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설안전팀장	시설관리과장
김명현		이승영	03/03 고신석
협조
	주무관		최춘식

직결급수 전환에 따른 검토보고

*******************************

2020. 3.

직결급수 전환에 따른 검토보고

*******************************

영등포구 문래동6가 ******************** 관리사무소로부터 직결급수 전환에 따른 저수조 청소 및 수질검사 의무대상 제외 요청이 있어 현장조사를 실시하고 보고 드림.

□ 현 황

○ 주    소 : 영등포구 문래동6가 *******************

○ 신 청 자 : ******************************

○ 요청내용 : 직결급수 전환에 따른 저수조 청소 및 수질검사 제외 요청

□ 조사내용

○ 건축물 현황

- 용도 및 층수 : 공동주택, 2개동, 20층(304세대)

- 건 축  년 도 : 1997. 5.

- 인입급수관경 : D=80㎜(개량기 100㎜)

- 개 전  일 자 : 1997. 4. 25.

○ 급수 현황

- 급수수계 : 대방배수지(L.W.L 53m)

- 표    고 : 8.9m

- 배 수 관 : D=200㎜, DCIP, 1997년 부설

- 분기점 수압 : 4.2㎏f/㎠

○ 조사내용

- 해당 건축물은 저수조를 이용한 급수방식에서 ′19년부터 저수조를 거치지 않고 가압직결급수 방식으로 전환하여 사용하고 있음

▹ 기존 지하 저수조는 소방용수 전용으로만 사용

	< 가압직결급수 가능여부 기준 >
◦ 급수구역 조건 - 분기 지점의 배수관 연간 최소동수압 : 2.0kgf/㎠ 이상 - 인입 급수관 유속 : 2.0㎧ 이하 ◦ 건축물 조건 - 건축물이 배수지 급수구역에 위치하고 있고 20층 이하, 400세대 이하 공동주택이되 주상복합건물의 경우 상가와 분리되어 있는 공동주택 - 배․급수관 분기관경 차이 2단계 이상

- 조사사진

기계실 전경(유입·유출)	압력 게이지	저수조 사진

□ 조치계획

○ 해당 건축물은 저수조를 경유하지 않고 가압직결급수방식으로 급수중임을 현장에서 직접 확인하였기에 저수조 청소대상에서 제외코자 하며,

○ 저수조를 재사용할 경우 저수조 청소 및 수질검사를 실시하고 그 결과를 수도사업소롤 제출토록 안내.  끝.