문서번호	운영과-1355
결재일자	2020.3.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
조성호		한택수	03/03 최영효
협 조

중랑천용수공급시설 송수펌프6기(2호) 주요부품 교체계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 03.

중랑천용수공급시설 송수펌프6기(2호) 주요부품 교체계획

중랑천용수공급시설 생산된 재이용수를 상류로 이송하기 위한 송수펌프6기(2호) 작동불량으로 주요부품 교체가  필요하여 교체계획을 보고드림

□ 대상시설 : 중랑천용수공급시설 송수펌프6기(2호)

시 설 명	시설사진	문제점
송수펌프6기(2호) 양흡입 볼류트 펌프 (27.78㎥/min×95mH) 610KW		누수 및 동작불량으로 점검결과 주요부품 교체 및 수리 필요

□ 수리배경

○ 중랑천용수공급동 송수펌프6기(2호) 누수,누유 동작불량으로 잦은 운휴

○ 설치후 약 7년 운영으로 주요부품 교체 등 점검 필요

□ 조치계획

○ 중랑물재생샌터 용수공급시설의 중랑천 상류 송수를 위한 중요시설로 신속한 정비 및 수선필요, 전문기술력이 있고 신속한 수리가 가능한 업체의 의뢰 보수

○ 수리에 필요한 중요부품인 메커니컬실, 축보호슬리브의 우선구매 자재 등을 활용 수리 필요

○ 신속한 수리를 위해 소규모 수선비를 활용

○ 수리업체 : *****

○ 소요예산 :  ******************

○ 예산과목 : ************************************************************

붙 임 : 견적서, 타견적서 각1부. 끝.