문서번호	정수운영과-2311
결재일자	2020.3.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수운영과장
이준호		03/03 방진표
협조
	주무관		정의선

2020년 2월 여과사층 조사결과 보고

2020. 3.

광암아리수정수센터

정 수 운 영 과

2020년 2월 여과사층 조사결과 보고

우리 정수센터 모래여과지에 대한 여과사층 두께를 측정하여 여과사의 적절한 보충시기를 결정 및 여과사층 이상여부를 조사하여 여과지 유지관리에 철저를 기하고자 함

1		측정근거 및 기준

□ 여과수 탁도 유지관리 지침(2006.01.13)

□ 상수도시설기준(참고표-5.7.6,P.384) 및 상수도시설 유지관리매뉴얼(표5.6.1)

2		여과지 현황

□ 시설현황

구 분	시설현황	구 분	시설현황
여과방식	급속여과(수위제어형)	여과사층 두께	120cm
여과사유효경	1.0 mm	균등계수	1.7이하
규 격	W4.0×L17.5×2Bed	여과속도	59 M/일
지 수	3계열 24개지	역세척 방식	공기 + 물, 물
여과지당 면적(㎡)	140	하부집수장치	스트레이너 블럭
역세척운영조건	현재운영 조건 : 공기 7분, 공기+물 6분, 물 7분, 휴지 30분

3		조사개요

□ 대  상 : 여과지 1~3계열 24개지

□ 일  시 : 2020년 2월 27일(목)

□ 측정내용 : 각 지별 여과사 높이 측정

□ 측 정 자 : 공업연구사 이준호, 정의선

□ 측정방법

여과지(2면)내 각면당 2지점 측정

여과지 측정지점	여과사 측정장치

4		조사결과

□ 여과사층 측정 결과 (세부측정결과 붙임참조)

구분	1계열	2계열	3계열	평균값	과부족량 (㎥)	필요수량
최소(mm)	1,145	1,195	1,195	1,198	0	0
최대(mm)	1,210	1,215	1,215

□ 여과사층 적합여부 판단

❍ 여과사 관리기준

1) ℓ/de  = (여과층 최소 두께 ℓ)/(유효경 de)

-『상수도시설기준』 여과층 두께 및 유효경(참고표-5.7.6)

ℓ/de > 1,000

2)『상수도시설 유지관리매뉴얼』급속여과지 점검요령(표5.6.1)

모래층 두께  10% 감소시 여과모래 보충 (광암 여과층 두께 1,200㎜)

❍ 측정내용 분석

- 여과사층 측정결과 여과층 두께는 상수도 시설기준 및 유지관리매뉴얼 기준에 만족함

구 분	산출결과 값 (mm)	기준(mm)	적합 여부	산출근거
ℓ/de 값	1,198 (1,145~1,215)	> 1,000	O	- ℓ(여과층두께): 1,198 - de(여재 유효경): 1.0㎜
보충시기 최소 기준값	최소치 1,145	> 1,080	O	모래층 두께 10% 감소시 보충

5		보고자 의견

□ 여과사 조사결과 여과사층 두께는 1,145 mm ~ 1,215mm이며, 평균 두께는 1,198 mm 였음.

□ 여과사 최소 두께가 상수도시설기준 및 유지관리매뉴얼 최소두께 기준 1,080[mm]을 만족하고 있음.

붙 임 : 2020년 2월 여과사층 두께 측정결과 1부.  끝