문서번호	정수시설과-2715
결재일자	2020.3.3.
공개여부	부분공개(2 5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
김응균		양영민	03/03 이철범
협 조
	주무관			변민용
	주무관			조광호
	주무관			김준식

정수장 송수펌프 교체계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 3.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

정수장 송수펌프 교체계획

내용연수가 경과되고 장기사용으로 노후되어 성능이 저하된 송수펌프를 연차적으로 고효율 펌프로 교체하여 에너지 사용량을 절감하고 안정적인 아리수 생산 및 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

1		사업개요

□ 관련근거

○ 정수시설과-9589(‘19.9.3.)호 “송수펌프 효율개선사업 적정성 검토 보고”

□ 시설현황

○ 우면산 계통 : 송수펌프 7대 [600kw×5대, 425kw~300kw×2대〕

호기	동력(㎾)	수량(대)	유량(Q)	양정(H)	구경(㎜)	설치년월	비 고
1호	300㎾	1	37(㎥/분)	37m	500×400	2007. 11	‘20년도 상반기 교체 예정
2~6호	600㎾	5	72(㎥/분)	37m	700×500	2007. 11
7호	425㎾	1	52(㎥/분)	37m	600×450	2007. 11

○ 방배1 계통 : 송수펌프 6대 [975kw~900kw×5대, 485kw×1대〕

호기	동력(㎾)	수량(대)	유량(Q)	양정(H)	구경(㎜)	설치년월
8호	485㎾	1	36(㎥/분)	57m	700×600	‘01. 10
9호,11호,12호	940㎾	3	70(㎥/분)	57m	600×600	‘09. 6
10호	975㎾	1	72(㎥/분)	57m	700×600	‘02. 7
13호	900㎾	1	70(㎥/분)	54m	700×500	‘12. 12

○ 방배2 계통 : 송수펌프 5대 [1050kw×4대, 540kw×1대〕

호기	동력(㎾)	수량(대)	유량(Q)	양정(H)	구경(㎜)	설치년월
1~4호	1050㎾	4	70(㎥/분)	67m	700×600	‘96. 10
5호	540㎾	1	35(㎥/분)	67m	500×400	‘96. 10

□ 추진방향

○ 장기사용으로 노후되고 성능이 저하된 펌프를 연차적 교체

- 모터·펌프를 고효율 제품으로 동시에 교체하여 에너지절감 극대화

- 수도법 제14조(수도용 자재와 제품의 인증)에 따라 위생안전기준(KC) 인증을 획득한 제품으로 교체

- 편락관 등 부속설비는 비교적 양호하여 금번 교체대상에서 제외

○ 송수펌프 제작구매와 철거·설치 공사부분을 분리하여 사업시행

- 관련규정 : 건설산업기본법 제2조 4호 및 제8조 1항, 시행령 제7조 등

▸“송수펌프 등 기기설치는 전문건설업종이 시공하는 공사로 규정”

○ 대상지 현황

- 위    치 : 암사아리수정수센터 1,2정수장 송수펌프실

- 교체대상 : 6대【1송수펌프 1대<8호기>, 2송수펌프 5대<1호∼5호기>】

- 규    격 : 송수펌프 시설현황 참조

○ 사업기간 : 2020. 3. ～ 2020. 10.

○ 펌프 설비도 및 현장사진

교체구간

1정수장 송수펌프 전경		2정수장 송수펌프 전경

2		추진계획

□ 방배계통 송수펌프 제작구매

○ 소요예산 : 1,474,238천원

○ 계약방법 : 제한경쟁입찰(조달구매, 종합낙찰제)

- 최근 10년이내 정격유량 56㎥/min, 정격양정 53mH이상(구매대상 물품의 80％용량)의 양흡입볼류트 펌프를 제조·납품한 실적이 있는 자

- 수도법 제14조(수도용 자재와 제품의 인증) 및 같은법 시행령 제24조의 2에 의거 관련품목에 대한 위생안전기준 인증서 및 KS인증 또는 수도용 적합인증을 포함한 8가지 인증 중 1가지를 보유한 업체

○ 관련근거

- 지방계약법 시행령 제20조 1항 3호(동일실적 제한)

- 지방계약법 시행령 제13조 1항 1호(입찰의 참가자격)

- 취·송수펌프 구매절차 변경 등 성능개선 계획(기전설비과-531호, ‘12.2.7.)

- 종합낙찰제 세부운용기준(조달청훈령 제1710호, 2015.8.20.)

▸대상제품 : 추정가격이 5천만원 이상이며 구경 500mm이상인 산업용 펌프

○ 추진일정

- 2020.  3. : 기술검토(본부 안전총괄과)

- 2020.  3. : 일상감사(본청 감사담당관)

- 2020.  4. : 발주 및 계약

- 2020.10. : 제작 및 납품(6개월 소요)

□ 방배계통 송수펌프 철거·설치공사

○ 소요예산 : 124,300천원

○ 계약방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

- 건설산업기본법에 의한 기계설비공사업 등록을 필하고 주된 영업소의 소재지가 서울특별시에 소재한 업체

▸관련근거 : 지방계약법 시행령 제20조 1항 6호 및 같은법 시행령 제13조 1항 1호

○ 추진일정

- 2020.  3. : 계약심사(본부 안전총괄과)

- 2020.  4. : 발주 및 계약(본청 재무과)

- 2020.10. : 착공 및 준공

□ 공통사항

○ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비및부대비, 시설비(1,2송수실 모터펌프 교체)

붙임 : 1) 설계도서(내역서, 산출서, 제작지침서, 공사시방서, 견적서 등) 1부

2) 보고서 1부

3) 관련법령(기준) 1부. 끝.