문서번호	누수방지과-2787
결재일자	2020.3.3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	누수방지과장	시설안전부장	상수도사업본부부본부장
김주연	이태형	신용철	03/03 구아미
협 조
	주무관		김영일

2019년 12월 유수율 보고

2020년 2월

상수도사업본부

(시설안전부)

2019년 12월 유수율 보고

2019년 12월 유수율 증․감 분석 현황을 보고 드림.

1		유수율 현황

❍ 연도별 유수율 현황

- 1989년 상수도사업본부 발족 이후, 유수율은 계속적으로 상승하였으며

2019년 잠정 유수율은 95.83%으로 상수도 역사상 최고 유수율을 달성함

❍ 12월 당월 유수율(잠정) : 94.39%(전년 대비 1.11%p 증가)

(단위 : 천 ㎥)

구 분	공급량(A)	조정량(B)	누수량	유수율(%)(B/A)
증・감	-1,622	-462	-995	1.11
2019년 12월	95,206	89,862	3,057	94.39
2018년 12월	96,828	90,324	4,052	93.28

* 공급량: 전체 수전(2,185천 전)에 대한 12.1.~12.31.(31일)기간의 공급량
* 조정량: 전체 수전의 약 1/2(1,050천전)에 대한 11.21.~2.7. 기간 내 2개월 사용량(2월납기)

- 전년대비 공급량 1,622천㎥ 감소, 조정량 462천㎥ 감소

- 공급량 감소 주요원인은 전년대비 기온상승 2℃↑, 동파건수 676건↓(85.5%↓),       누수건수 109건↓(13.4%↓) 감소로 인한 누수량 감소

- 조정량 감소 주요원인은 설 연휴기간(1.24.~27.) 인구이동으로 인한 조정량 감소

<최근 3년간 월별 유수율 변화>

❍ 12월 당월 유수율 관련 세부내역

(단위:  천 ㎥)

구 분	공급량(a)	불감수량(b)	공공용수량(c)	조정량(d)	조정감액수량(e)	*누수량(f)
2019년 12월	95,205	2,190	96	89,862	0	3,057
2018년 12월	96,828	2,227	225	90,324	0	4,052
증‧감	-1,623	-37	-129	-462	0	-995

* 누수량(f) = 공급량(a)–불감수량(b)–공공용수량(c)–조정량(d)-조정감액수량(e)

❍ ’19년 누계 유수율(잠정): 95.83%(전년 대비 0.74%p 증가)

(단위 : 천 ㎥)

구 분	유수율 목표(%)	누 계			유수율(%) (B/A)
		공급량 (A)	조정량 (B)	누수량
증・감	0.1	-12,570	-12,503	-8,323	0.74
2019년	95.7	1,157,016	1,108,753	20,022	95.83
2018년	95.6	1,169,586	1,121,256	28,345	95.09

- 전년대비 공급량 12,570㎥ 감소, 조정량 12,503㎥ 감소, 유수율 0.74%p 증가

- 전년대비 여름철 폭염과 겨울철 한파등 급격한 기온 변화가 없어 공급량, 조정량 모두 감소하였으며, 누수량이 감소하여 전년대비 유수율이 증가함

- 전년대비 누수량 감소 원인은  원인자 누수 제로화 추진 등으로 대형누수 건수 감소, ’19년도       노후 상수도관 정비 조기추진 영향으로 누수건수, 누수량 감소가 주원인으로 판단됨

‣ ‘19년 노후 상수도관 정비실적 : 109.1㎞(배급수관 89.7㎞, 송배수관 19.4㎞)

<최근 3년간 월별 누계 유수율 변화>

’19년 누계 유수율 관련 세부내역

❍

(단위:  천㎥)

구 분	공급량(a)	불감수량(b)	공공용수량(c)	조정량(d)	조정감액수량(e)	*누수량(f)
2019년	1,157,016	26,611	1,559	1,108,753	70	20,022
2018년	1,169,585	26,900	2,208	1,112,125	7	28,345
증‧감	-12,569	-289	-649	-3,372	63	-8,323

❍ ’19년 사업소별 유수율 현황

(단위 : 천㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’19년 목표(%)	95.7	90.96	97.97	97.43	95.50	94.63	94.80	97.55	97.80
유수율(%)	95.83	89.87	98.66	97.61	95.44	94.97	95.67	98.60	96.76
공급량	1,157,016	146,635	123,265	181,541	114,200	153,043	173,671	135,496	129,165
조정량	1,108,753	131,775	121,619	177,207	108,990	144,426	166,160	133,595	124,981

- 서부, 강남사업소는 사업소 평균 유수율 95.83% 보다 높고, 중부사업소의 유수율은 가장 낮음

- 중부수도사업소는 구도심지역으로 노후된 주택 및 시설물로 누수 건수가 많은 것이 주요 원인임

2		공급량 및 조정량 분석

□ 12월 공급량 현황

❍ 사업소별 12월 공급량 현황

(단위 : 천 ㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2019년 12월	95,205	12,027	10,228	12,171	9,359	12,488	14,232	11,200	9,948
2018년 12월	96,828	12,146	10,251	12,894	9,610	12,737	14,560	11,322	10,025
증‧감	-1,623	-119	-24	-723	-251	-250	-328	-122	-76
증감률(%)	-1.68	-0.98	-0.23	-5.60	-2.61	-1.96	-2.25	-1.08	-0.76

- 8개 사업소 모두 전년대비 공급량이 감소하였고, 동부수도사업소 공급량(12,894㎥→ 12,172㎥),      감소율(-5.60%)이 가장 큼(수도사업용수량, 누수건수 및 누수량 감소 등으로 공급량 감소)

- 서부, 강동사업소의 공급량은 전년과 비슷한 추세임

❍ 월별 공급량 증감

(단위: 천 ㎥)

구 분	합계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	1,157,016	95,654	84,408	95,175	93,580	99,610	97,736	103,741	103,202	96,609	98,026	94,069	95,206
2018년	1,169,586	96,538	88,730	96,580	93,479	97,582	98,599	105,519	105,903	96,918	98,169	94,741	96,828
증‧감	-12,570	-884	-4,322	-1,405	101	2,028	-863	-1,778	-2,701	-309	-143	-672	-1,622

- 겨울철 한파와 여름철 폭염이 없어 12월~2월, 7월~8월의 공급량 감소량이 큼

❍ 일일 공급량 비교(최근3년)

2017년 12월						2018년 12월					2019년 12월					증감 (B-A)
일자		생산량	최저	최고	강수량	요일	생산량(A)	최저	최고	강수량	요일	생산량(B)	최저	최고	강수량
1	금	3,106,688	-7.6	3.1		토	3,186,800	0.8	12.4		일	3,031,335	2.3	6.2	3.3	-155,465
2	토	3,057,524	-4.6	8.1	4	일	3,104,578	2.8	11.8		월	3,150,755	-3.2	2.8		46,177
3	일	3,044,239	3.1	8.1	0.1	월	3,165,434	9.3	13.5	9.5	화	3,083,819	-5	4.2	0.6	-81,615
4	월	3,118,377	-6.1	4.5	0.1	화	3,094,505	-0.3	11.8	5	수	3,096,620	-2	7.2		2,115
5	화	3,081,902	-8.2	-0.4	1.2	수	3,181,721	-4.3	3.4		목	3,141,938	-8.5	-0.2		-39,783
6	수	3,054,935	-4.5	6		목	3,067,593	-1	6.8		금	3,106,173	-10.6	-1		38,580
7	목	3,039,566	-3.5	4.6		금	3,147,141	-9.6	-1.1		토	3,063,631	-5.5	1.2	0.1	-83,510
8	금	3,069,207	-7.1	-0.5		토	3,105,500	-11.4	-4.4		일	3,085,396	-5.5	4.9		-20,104
9	토	3,079,714	-5.6	5.4	4.1	일	3,136,250	-11.8	-2.1		월	3,141,671	-1.3	8		5,421
10	일	3,030,032	-2.5	6.7		월	3,195,307	-8.1	4.6		화	3,099,075	6	10.8	1.7	-96,232
11	월	3,088,279	-11	-2.5		화	3,154,107	-2.4	2.9		수	3,110,952	0.1	9.8	0.2	-43,155
12	화	3,064,064	-12.3	-5.2		수	3,129,617	-5	2.4		목	3,116,685	-3.5	3.4		-12,932
13	수	3,092,904	-12	-4.4		목	3,117,343	-5.9	2.1	1.3	금	3,076,307	-3.7	5.9	1	-41,036
14	목	3,103,939	-11.2	-1.9		금	3,174,464	-7.8	0.6		토	3,087,783	-0.1	6.4		-86,681
15	금	3,138,613	-7.5	0.9		토	3,096,528	-7.8	3.2		일	3,090,061	0.4	11		-6,467
16	토	3,132,963	-8.1	-2.6		일	3,111,151	-2.6	2.1	0.3	월	3,110,943	2.1	12.9		-208
17	일	3,102,109	-10.8	-2.3	3.4	월	3,182,638	-1.5	5.9	0.3	화	3,071,375	3.2	10.2	9.8	-111,263
18	월	3,130,870	-5.9	3.3		화	3,121,436	-2.8	7.4		수	3,080,388	-1.7	5.2		-41,048
19	화	3,142,924	-6.5	-1	0.2	수	3,110,700	1.3	9.5		목	3,082,153	-4.5	3.1		-28,547
20	수	3,137,286	-8.5	-0.1		목	3,092,752	-1.1	10.4		금	3,089,508	-3.5	2		-3,244
21	목	3,078,436	-5.6	4.6		금	3,118,744	0.4	9.8		토	3,045,686	-5.1	1.5	0.6	-73,058
22	금	3,118,539	-1.9	6.6		토	3,115,099	2.9	12.4		일	3,010,023	0.3	8.4	0.3	-105,076
23	토	3,126,245	5	8.7	20	일	3,081,043	-3.4	7.5		월	3,088,300	0.3	5.2	2.9	7,257
24	일	2,990,799	-0.6	5.7		월	3,054,053	-5.9	3.1		화	3,065,000	-2.9	6.5		10,947
25	월	3,008,910	-4.9	0.6		화	2,994,562	-4	5.2		수	2,919,944	-2.7	6.6		-74,618
26	화	3,178,086	-7.9	-1.1		수	3,121,673	-7.1	3		목	3,052,557	-2.4	4.1	0.3	-69,116
27	수	3,091,092	-10.3	-2.6		목	3,124,287	-12.5	-6.5		금	3,051,711	-4.6	2.6		-72,576
28	목	3,073,916	-6.8	0.8		금	3,141,709	-14.4	-6.6		토	3,031,771	-3.6	6.1		-109,938
29	금	3,090,521	-0.4	6	0.7	토	3,157,500	-10.5	-3		일	2,958,523	1.1	6.2	1.4	-198,977
30	토	3,017,855	-1.2	4.5	1	일	3,108,658	-11.3	-0.9		월	3,042,403	-5.7	6.8	0.4	-66,255
31	일	3,029,313	-3.2	3.3		월	3,135,500	-10.5	-0.5		화	3,023,375	-10.9	-4.5		-112,125
계/평균		95,619,847	-5.75	2.16			96,828,393	-4.7	4.1			95,205,861	-2.6	5.3		-1,622,532

- 전년대비 12월 –10℃이하 기간(12.7~9., 12.27~31.) 공급량 658천㎥ 감소

- 전년대비 기온상승으로 누수건수 533건 감소(812건→279건)등으로 공급량 감소 추정

❍ 사업소별 인구 증감 현황

(단위 : 천 명)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	-39	7	-4	-19	-22	-10	-8	-1	18
2019년 12월	10,010	998	1,193	1,441	1,191	1,500	1,579	985	1,123
2018년 12월	10,049	991	1,197	1,460	1,213	1,510	1,587	986	1,105

- 강동, 중부를 제외한 모든 사업소 인구 감소

- 인구 39천명 감소에 의한 공급량 예상 감소량: 357천㎥

‣감소량: 39천명(↓) × 295일․인(ℓ) × 31일 = 357천㎥(↓)

- 중부, 강남, 강동을 제외한 5개 수도사업소의 인구수는 감소함

❍ 서울시 인구 월별 추이

구분	1월	6월	12월	1월→12월 감소
2019년	9,766	9,757	9,729	-37천명
2018년	9,851	9,814	9,765	-86천명
증감	-85천명	-57천명	-36천명	-49천명

- ’18년 인구 감소가 ’19년 보다 49천명 많음(매월 꾸준히 감소 추세)

<서울시 인구 월별 변화 추이>

- 서울시 인구는 매월 감소추세 (남양주시, 하남시는 매월 증가추세)

< 시계외(남양주시, 하남시, 구리시) 월별 인구 추이 >
<남양주시>	<하남시>	<구리시>

< 시계외(남양주시, 하남시, 구리시) 월별 공급량 추이 >

<남양주시>	<하남시> ‘18.7월 공급시작	<구리시>

❍ 사업소별 세대수 증감 현황

(단위 : 천 세대)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	64	9	7	4	1	9	16	4	14
2019년 12월	4,328	439	523	646	500	617	735	406	462
2018년 12월	4,264	431	516	642	499	607	718	402	448

- 남부, 강동수도사업소 순으로 세대수 증가

❍ 사업소별 수전수 증감 현황

(단위 : 천 전)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	30	4	2	6	1	4	8	1	3
2019년	2,185	216	287	306	292	346	314	194	230
2018년	2,156	212	285	300	291	342	306	193	227

- 남부, 동부수도사업소 순으로 수전수 증가

❍ 1인 1일 급수량

- 1~3월 격차 : ‘18년도에는 기온하강으로 동파 및 대형누수건수 증가로 급수량 증가

- 6~8월 격차 : ‘18년도에는 여름철 폭염 등 기온 상승으로 급수량 증가

- 12월  격차  : ‘18년도에는 12월 기온하강(최저기온 –14.4℃)으로 급수량 증가

❍ 사업소별 공공용수 현황

(단위:  ㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	-129,142	-29,883	4,616	-1,214	18	-141,811	32,560	-203	6,775
2019년 12월	96,223	40,624	4,682	392	539	3,458	38,711	600	7,217
2018년 12월	225,365	70,507	66	1,606	521	145,269	6,151	803	442

- 중부수도는 ‘18년 보다 ’19년도 송배수관 정비 공사건수 감소로 30천㎥감소

- 강서수도는 ‘18년 보다 ’19년도 수계전환 회수가 적어 142천㎥감소

❍ 구경별 누수복구 현황

(단위 : 건, ㎥)

구 경 별	2018년 12월		2019년 12월		전년 대비
	건수	누수복구량	건수	누수복구량	건수	누수량
계	812	41,978	703	47,865	-109	5,887
15~50㎜	693	23,673	584	21,702	-109	-1,971
80~100㎜	53	4,792	66	8,040	13	3,248
150~200㎜	29	2,987	29	5,202	0	2,215
250~400㎜	17	2,707	14	9,967	-3	7,260
500㎜이상	20	7,819	10	2,954	-10	-4,865

- 전년대비 누수건수 109건 감소(gis상 누수량은 증가하였으나 실제 누수량은 995천㎥ 감소)

❍ 사업소별 누수복구 현황

(단위 : 건, ㎥)

구분	계		중부		서부		동부		북부		강서		남부		강남		강동
‘19년 12월	703.	47,865	140	7,133	104	11,166	99	1,990	59	1,333	106	8,004	106	2,634	55	15,003	34	602
‘18년 12월	812	41,978	105	11,788	112	2,199	103	3,099	101	383	124	5,770	125	1,712	93	13,993	49	3,034
증감	-109	5,887	35	-4,655	-8	8,967	-4	-1,109	-42	950	-18	2,234	-19	922	-38	1,010	-15	5,983

- 누수량 감소 사업소 : 중부, 동부

❍ 재개발·재건축(관리처분) 지역 현황

(단위 : 개소)

구분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
‘19	계	70	7	11	8	6	3	6	22	6
	이주전	4	0	0	0	2	1	0	1	0
	이주중	41	4	8	6	1	1	1	14	5
	터파기	20	3	3	0	3	1	3	6	1
	골조	5	0	0	2	0	0	2	1	0
	세대	65,256	4,331	6,625	9,505	3,487	1,063	3,980	24,960	11,305
	면적(㎡)	4,829,046	386,175	490,706	526,823	250,413	66,108	247,409	1,891,882	969,530
‘18	계	57	5	14	6	5	2	12	9	4
	이주전	3				2			1
	이주중	23	9	3	1	1	2	1	2	2
	터파기	10	1	3	1	1	1	3	0	0
	골조	21	0	2	2	1	0	7	7	2
	세대	47,957	5,274	9,332	4,015	2,757	2,408	6,860	8,835	8,476
	면적(㎡)	3,612,747	459,901	618,362	260,777	222,693	106,625	494,330	626,320	823,739
증감	계	13	3	-3	2	1	1	-6	13	2
	이주전	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	이주중	18	1	-1	3	0	0	-1	13	3
	터파기	10	2	0	-1	2	0	0	6	1
	골조	-16	0	-2	0	-1	0	-5	-6	-2
	세대	17,299	-943	-2,707	5,490	730	-1,345	-2,880	16,125	2,829
	면적(㎡)	1,216,299	-73,726	-127,656	266,046	27,720	-40,517	-246,921	1,265,562	145,791

- 재개발 세대(면적) 증가 사업소 : 동부, 북부, 강남, 강동

- 이주중이거나 터파기중인 개소수 증가, 강남수도가 재개발 세대(면적) 제일 많음

□ 12월 조정량(2월납기) 분석

❍ 12월 조정량(2월납기)은 전년 대비 462천㎥(0.51%) 감소

[’20. 2월 납기: ’19.11.21. ~ ‘20.2.7. 기간중 전체 약 ½수전의 사용량]

· ’20년 2월 납기 실제 검침기간 : ‘20.1.20.(월).~ ’20.2.10.(월)

※ ‘20년 2월 납기 검침시작일이 1일 앞당겨져 조정량 약 106천㎥ 감소

- 2월 납기(12월) 사용기간은 1개월 평균사용일수가 30.71일로 12월

공급일수 31일에 비하여 0.29일이 적어 유수율이 낮은 편임.

- ‘18.12월 -10℃이하 7일, 동파대비 물흘림량 약40천㎥ 감소

(1분당 330㎖기준≒ 10시간 200ℓ기준, ’18년 12월 가정용 수전의 5%, 2일 적용)

- 설연휴(1.24.~1.27.)기간 인구이동으로 인한 조정량 337㎥ 감소 추정

* 위 종합적인 요인 등으로 조정량 감소량(462천㎥)이 공급량 감소량(1,622천㎥)보다 작아 전년대비 유수율 1.1%p 증가

❍ 월별 조정량 증감

(단위: 천㎥)

구 분	합계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	1,108,753	86,923	86,833	87,395	92,926	95,445	99,409	97,630	97,753	93,698	91,640	89,239	89,862
2018년	1,112,126	87,472	87,600	87,884	91,869	94,253	99,971	100,764	101,375	91,762	89,248	89,603	90,325
증‧감	-3,373	-549	-767	-489	1,057	1,192	-562	-3,134	-3,622	1,936	2,392	-364	-463

- 기온 상승에 따라 조정량이 증가함을 알수 있음

❍ 월별 평균기온

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	평균기온	-0.9	1	7.1	12.1	19.4	22.5	25.9	27.2	22.6	16.4	7.6	1.4
2018년		-4	-1.6	8.1	13	18.2	23.1	27.8	28.8	21.5	13.1	7.8	-0.6
증·감		3.1	2.6	-1	-0.9	1.2	-0.6	-1.9	-1.6	1.1	3.3	-0.2	2

- ’18년 1~2월 기온하강, ’18년 7~8월 폭염, ’18년 12월 기온하강

❍ 사업소별 조정량 현황

(단위 : 천 ㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2019년 12월	89,862	10,830	9,197	14,710	8,830	11,734	13,451	11,093	10,018
2018년 12월	90,324	11,005	9,158	14,847	8,899	11,718	13,551	11,362	9,786
증‧감	-462	-175	39	-136	-69	16	-100	-269	232
증감률(%)	-0.51	-1.59	0.43	-0.92	-0.78	0.14	-0.74	-2.37	2.37

중부 : 가정용 56천㎥감소******************, 공공용-53천㎥감소************, 일반용-167천㎥증가***************************, 욕탕용6천㎥감소(대중욕탕 영업폐쇄등)

서부 : 가정용 7천㎥증가*************************, 공공용17천㎥증가*******************************, 일반용38천㎥감소(누수복구 사용량 감소), 욕탕용 5천㎥증가***************

동부 : 가정용 139천㎥감소*************************, 공공용25천㎥감소******************************** 일반용78천㎥감소(재개발 재건축등), 욕탕용5천㎥증가(리모델링후 영업호전)

북부 : 가정용9천㎥ 감소*************************************, 공공용15천㎥감********************* 일반용27천㎥감소**********************, 욕탕용42천㎥감소(사우나 영업부진, 폐업 등)

강서 : 가정용 59㎥증가***************************, 공공용53천㎥감소***************************, 일반용27천㎥감소****************************, 욕탕용19천㎥감소***************

남부 : 가정용25천㎥증가(보라매sk뷰, 이편한 세상 신규입주 등), 공공용51천㎥감소******************************, 일반용44천㎥증가******************************, 욕탕용18천㎥감소(폐업 및 휴업)

강남 : 가정용 -120천㎥감소*****************, 일반용-97천㎥증가(*************************, 공공용-28천㎥증가******************, 욕탕용21천㎥감소*************

강동 : 가정용131천㎥증가**************************, 공공용17천㎥증가(***********************,일반용32천㎥감소(신축아파트 입주로 임시급수 폐전), 욕탕용46천㎥감소(점포폐업등)

❍ 업종별 현황

(단위: 천㎥)

구 분	가정용	공공용	영업용	욕탕용	시계외
증‧감	154	-247	-442	-165	270
2019년 12월	58,460	5,404	20,351	1,835	3,552
2018년 12월	58,306	5,651	20,793	2,000	3,282

- ‘20년 1월에는 설 연휴가 있고 ’19년 1월에는 설연휴가 없어 1월 기간 사용량은 감소하고, 코로나19 발생으로 다중이용시설 기피로 가정용을 제외한 모든 업종이 전반적으로 감소

- 시계외는 전년 12월 대비 남양주시 인구수 376천명 증가 등으로 조정량 증가

❍ 고지 건수 및 건당 조정량 증감 현황

구 분	가정용		공공용		영업용		욕탕용
	고지건수	건당 조정량	고지건수	건당 조정량	고지건수	건당 조정량	고지건수	건당 조정량
2019년 12월	907,918	64.39	8,446	639.97	133,182	152.81	668	2747.51
2018년 12월	850,800	68.53	8,440	669.56	126,279	164.66	706	2832.61
증‧감	57,118	-4.14	6	-29.59	6,903	-11.85	-38	-85.10
증감률(%)	6.71	-6.04	0.07	-4.42	5.47	-7.20	-5.38	-3.0

- 가정용: 세대수 증가로 고지건수는 증가하였지만, 인구수 감소와 세대당 인구 감소로        건당 조정량 감소(-6.04%)

- 공공용: 시설수 증가로 고지건수는 증가하였지만, 사용량 감소로 건당 조정량 감소

- 영업용: 지속적인 경기 불황, 영업 부진 등으로 건당 조정량 감소, 업종별 건당 조정량       감소율 가장 높음(-7.2%)

- 욕탕용: 욕탕용 수전수 감소에 따른 고지건수 감소(38건↓)와 영업부진, 폐업 등으로       인한 건당 조정량 감소

3		수도사업소별 유수율 현황

□ 12월 당월 유수율

(단위 : %)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
2019년 12월	94.39	90.05	89.92	98.77	94.35	93.96	94.51	99.04	92.93
2018년 12월	93.28	90.60	89.33	95.72	92.60	92.00	93.07	100.35	91.54
증 ․ 감	1.11	-0.55	0.59	3.05	1.75	1.96	1.44	-1.31	1.39

❍ 유수율 증가 사업소 : 서부, 동부, 북부, 강서, 남부, 강동

❍ 유수율 감소 사업소 : 중부, 강남

<전년대비 공급량 및 조정량의 증감량과 유수율 증감 비교>

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
12월 공급량 증감량	-1,623	-119	-24	-618	-251	-250	-328	-122	89
2월납기(12월) 조정량 증감량	-462	-175	39	-136	-69	16	-100	-269	232
12월 유수율 전년대비 증감	1.11	-0.55	0.59	3.05	1.75	1.96	1.44	-1.31	1.39

* 전년대비 공급량 감소율이 높은 사업소가 유수율 증가함

- 중부 수도는 일반용 수전이 많아 1월 설연휴 및 코로나19 확산 등으로 일반용 조정량

감소로 유수율 감소

- 동부 수도는 수도사업용수 감소 및 재개발지역 증가로 공급량 감소량이 많아 유수율 증가

- 북부 수도는 인구수 감소가 제일 높고 재개발 등으로 공급량 감소량이 많아 유수율 증가

- 강서 수도는 공공용수 감소등으로 공급량 감소, 가정용수 수전이 제일 많은 곳으로 1월 설연휴 및 코로나19확산으로  가정용 조정량 증가로 유수율 증가

- 남부 수도는 누수량 감소등으로 공급량 감소량이 보라매sk뷰 입주등으로 조정량 감소보다    많아 유수율 증가

- 강남 수도는 수도사업용수 감소 및 재개발 등으로 조정량 감소량이 많아 유수율 감소

- 강동 수도는 용수량 증가등으로 공급량이 증가하였으나 헬리오시티등 신축입주 사용량 증가량이 많아 유수율 증가

※ 별첨 : 사업소별 유수율(조정량 분석) 현황 보고서 참조

□ 12월 누계 유수율(목표대비, 전년대비)

(단위 : %)

구 분	전 체	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
’19년목표	95.7	90.96	97.97	97.43	95.50	94.63	94.80	97.55	97.80
’19년 12월 누계	95.83	89.87	98.66	97.61	95.44	94.97	95.67	98.60	96.76
목표대비	0.13	-1.09	0.69	0.18	-0.06	0.34	0.87	1.05	-1.04
’18년 12월 누계	95.09	89.51	97.96	97.06	95.47	93.67	93.53	97.03	97.52
전년대비	0.74	0.36	0.70	0.55	-0.03	1.3	2.14	1.57	-0.76

- 목표대비 3개 사업소(중부, 북부, 강동) 미달, 전년대비 2개사업소(북부, 강동) 미달이나, 전체 유수율은 목표대비 0.13%p↑, 전년대비 0.74%p↑ 상승

4		추 진 실 적

□ 2019년 유수율 향상 사업 추진실적

○ 1세대 수도관 정비대상 138km중 109.2km 정비완료

－ 문래동 사고이후 조기정비 추진결과 수질개선과 누수량 감소 효과

○ 불용관 분기점 폐쇄 2,891건 정비 완료

－ 목표 1,904건 대비 987건 초과 실적달성으로 누수원인 제거 효과

○ 누수 취약지역 선제적 집중 누수탐지 1,888건 적출

－ 목표 1,600건 대비 288건 초과 실적달성 (누수방지량 431,644㎥)

○ 누수 복구 8,632건 및 원인자 누수 제로화로 누수량 감축 추진

－ 신속한 누수복구율 98.6%, 원인자(300mm이상)누수 15건(전년 18건대비 17% 감소)

○ 배수지 항 청소시 퇴수용수 최적관리 추진(배수지별 맞춤형 수위관리)

－ 추진실적을 유수율 평가항목에 추가하여 상·하반기 퇴수량 151천㎥ 절감

○ 공공용수 관리방법 개선으로 관리 강화

－ 관리대장 및 용수량 산출 관리강화(유수율 평가항목 추가)로 공공용수 648천㎥ 감소

5		향 후 계 획

❍ 유수율 수도사업소 통보(홈페이지․게시판 게시)

❍ ‘19년도 하반기 유수율 추진실적 점검(코로나19 관련 잠정연기)

❍ ‘20년도 사업소별 목표 유수율 의견 조회 배정(3월초).

❍ ‘20년 유수율 향상 종합 추진계획 수립(4월초).

붙임 : 1. 2019년 12월 유수율 현황

2. 2019년 12월 공급량 현황

3. 12월 수도사업소별 조정량 및 유수율 분석 보고 각 1부.  끝.