문서번호	정수과-2856
결재일자	2020.3.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
박찬영		03/04 유준수
협 조

여과지 사층높이 조사결과 (2020년2월)

2020. 2

2020년 2월 여과지 사층높이 조사결과

═══════════════════

모래 여과층 두께를 정기적으로 측정하여 모래 유실여부를 확인하고 적기에 신속하게 여과층 높이를 합리적으로 유지(보사 등)하여 여과 손실수두(생산속도), 여과수질 등을 적정하게 관리하고자 함.

□ 조사개요

○ 근거 및 기준

- 여과지 여재 최적관리기준 수립 통보(기술진단과, ‘17.07.05.)

▹ 여과지 사층 두계 월1회 확인, 이상 발생 시 정비

- 상수도시설 유지관리매뉴얼(환경부-상하수도협회, ‘07.05.10.)

▹ 모래층 두께 10% 감소 시 여과사 즉시 보충

▹ 여과층 두계와 유효경 : L/De 비 ≥ 1,150

* 여과보조제 미사용 시 여과수 탁도 ≤ 0.1 NTU로 관리 시

L/De+15%를 추천하므로 시설기준 1,000에다 150 추가

○ 조사대상 : 총80지

○ 조사일시 : 2020. 2. 28(목)

○ 조 사 자 : 박찬영, 신은영, 김거성, 김한별

□ 조사결과

○ 여과지 사층 높이는 전월 대비 큰 변동 없음.

붙임 : 여과지 사층높이 조사결과(2020년 2월) 1부.  끝.