문서번호	급수운영과-5579
결재일자	2020.3.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
최진혁	권기섭	03/04 송근호
협 조

건축허가 신청 급수협의 보고

( 성동구 ********* )

2020. 3.

동부수도사업소

(급수운영과)

건축허가 신청 급수협의 보고

성동구 *********** 건축허가(신축) 신청에 따른 급수협의 요청에 대하여 조치계획을 보고드림.

□ 신청 현황

○ 관련 문서: 성동구청 건축과-4112(2020. 3. 2.)호

○ 신청 지역: 성동구 *********

○ 건축 규모: 지하1층/지상1층, 건축 연면적 378.13㎡

○ 용     도: 제1종 근린생활시설(도서관)

□ 현장 조사 내용

○ 급수 수계: 금호(소)배수지(H.W.L=134m, L.W.L=130m)

○ 평균 표고: 약 96m

○ 분기점 수압:  약 2.4~2.9㎏/㎠

- 급수 협의 지역은 배수관 D=100mm의 적정 수압으로 3층까지 순직결급수 가능하고 4층 이상은 지하 등에 물탱크(저수조)를 설치하거나 가압급수 방식에 의해 급수하여야 함.

○ 분기 및 인입 관경: 관경 균등표 및 일일사용 수량에 따라 인입관 D=20mm(공공용 D=20mm)로 공사 시행.

□ 조치 의견

○ 신청지역은 현장조사 내용과 같이 급수가능한 지역으로 붙임 급수협의 조건을 부여하여 성동구청(건축과)에 회신하고자 합니다.

붙임  1. 건축허가 급수협의조건 1부.

2. 위치도 1부.  끝.