“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	중부수도사업소
수신자	종로구 삼봉로95(대성스카이렉스)관리사무소장 귀하
(경유)
제 목	주상복합아파트 누수점검 요청에 대한 회신(대성스카이렉스)

1.상수도 업무행정에 많은 관심과 협조에 감사드립니다.

2.대성스카이렉스 제20-1호(2020.03.03.)『당 주상복합아파트 누수점검 협조 요청』과 관련하여 귀 주상복합아파트는 지하6층/지상7층 대규모 건축물이므로 아래와 같이 귀 관리사무소의 선행조치를 부탁드립니다.

가. 선행 조치 사항

○ 옥내 누수진단 방법 : 옥내 물사용 중지 후 자 계량기 회전여부

※ 주로 양변기의 로우탱크와 내부 부품간 접촉불량 및 노후로 누수발생

○ 공동 배관 누수진단 방법 : 자 계량기 밸브 잠금 후 모계량기 또는 부스터 펌프 작동여부

※ 공동배관 누수 육안 점검 : PD실 및 천정 확인 등

나.관리사무소의 협조 요청에 대한 회신

구분 연번	관리사무소 혐조 요청 사항	회신내용
1	귀 사업소에서 누수탐지 실시가 가능한지?	누수탐지 업무는 없으며, 주택에 한하여 누수진단 시행합니다
2	다른 해결방법이 있는지?	상기“선행 조치 사항”이외의 해결방법은 전문업체 의뢰 바랍니다
3	계량기 교체 다시한번 가능한지?	2019.9월 계량기 검정결과 정상으로 판정된 것으로, 상기“선행 조치 사항” 시행 후 재 문의 바랍니다

끝.

	중부수도사업소장
현장민원팀장	이강욱		현장민원과장	03/04 김상웅
협조자
시행	현장민원과-3178	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 2층 현장민원과	/
전화	02-3146-2352	/전송	02-3146-2389	/	24326@seoul.go.kr	/	부분공개(6)