문서번호	시설관리과-4398
결재일자	2020.3.5.
공개여부	대시민공개

주무관		기전팀장		시설관리과장					결재
최민서		나동안		03/05 정재현
협 조	주무관		주무관
	박경석		이은주

순찰반 업무일지(2020-03-04)

주 요 업 무	금 일 처 리 업 무	비 고
배관누수 모터펌프 제어판넬 전송판넬 가동상태 점검 및 시설물 순찰점검	▣배수지·올림터·증압장 기전설비 점검 및 작업내용 ○ 배수지(방배)증압장(신자곡,방죽) - 점검내용 · 방배배수지 유입2지 업체와 합동 점검 · 신자곡2 소음으로 인한 2호기 전류점검 · 방죽마을 2호기 수리 및 교체로 현장 조사 - 점검결과 · 유입2지 밸브 기어박스 함 구리스 누수로 수리불가→업체 부품 제작 후 수리 판명 · 신자곡2 2호기 3상전류 및 주파수 1호기 대비 정상 현 1호기 동작 중 · 방죽마을 2호기 수리 및 교체로 모터펌프 내부 커플링 및 임펠라 마모로 판명 차후 수리예정 • 작업 및 점검자 : 이은주, 최민서 • 점검결과 : < 이상없음 > ○순찰점검 시간 - 11:00 ~ 17:00	*기전설비 현황* ․ 중앙제어실 : 1개소 ․ 올림터 : 6개소 ․ 무인증압장 : 24개소 ․ 배수지 : 9개소 ․ 유량계 : 56개소 (구역5개소포함) ․ CCTV : 48개소 ․ 전기방식 : 61개소 ․ KT통신선로:62회선
	사용물품 :
업무 지시사항 처리	순 찰 점 검 철 저

2020년 03월 04일(수)

꾸준한 관심으로 사고를 예방합시다.