문서번호	연구지원부-3364
결재일자	2020.3.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		시설관리팀장		연구지원부장
조성호		성정웅		03/06 김동완
협 조
	총무팀장				신덕순

연구원 TPS실 통신설비 개선 계획

2020.  3.

보건환경연구원

[연구지원부]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

연구원 TPS실 통신설비 개선 계획

우리원 정보통신 시스템 안정화를 위하여 TPS실 통신설비를 정비하여 청사 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 추진 배경

○ 본원 각층 네트워크 TPS실에 설치되어 있는 통신장비는 한전 상용전원만 연결돼

있어 정전이나 사고시를 대비하여 비상전원 연결과 무정전전원장치(UPS) 설치

필요

○ 네트워크 운영 구성도

□ 추진 계획

○ 신관 TPS실 비상전원 공급은 지하 변전실에 설치된 UPS 전원을 1층 A동, B동 TPS실로 전력케이블로 연결

○ 본관 TPS실은 신관 변전실과의 원거리 관계로 각층 TPS실 내에 UPS 설치

- UPS 인입전원은 각층 복도 중앙 예비전원 판넬에서 전력케이블 연결

○ 추진 내용

구분	공사내용	규격 및 수량	공사방법
구매	UPS 구매	1∅ 5KVA × 4대	조달 구매
전기공사	신관, 본관 TPS실 비상전원 연결 및 UPS 설치 전기공사	난연CV케이블, 차단기, 분전함 등	전기공사업체 수의계약

○ 추진 일정

- 2020. 3. :  업체 현장 점검 및 계약

- 2020. 3. :  UPS 조달구매 및 전기공사 착공

- 2020. 3~4. :  시험운전 및 준공

□ 소요예산 :   26,764천원

구분	건 명	수 량	단 가	산 출 가격
구매	UPS 조달구매	4대	3,295,000	13,180,000
		수수료	0.54%	72,000
공사	비상전원 및 UPS 설치 부대 전기공사	1식	13,512,000	13,512,000
			계	26,764,000

○ 발주 방법 : 1인 수의계약

- 근 거 :「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령 제25조 제1항                 제5호 및 동법시행령 제30조 제1항에 의한 소액 수의계약

- 예산과목 : 연구 및 전문훈련강화, 청사시설 유지관리, 공공운영비

□ 기대효과

○ 통신설비의 장애발생 요소에 대한 사전예방 및 신속한 대응으로 안정적인 업무

환경 조성

붙임 : 전기공사 내역서 1부

ups 규격서 1부. 끝.