문서번호	원수관리과-330
결재일자	2020.3.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
정정재		최양교	03/09 신동호
협 조
	주무관			김금옥
	주무관			이정호

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!”

강북통합취수장

염소설비 세관 및 보수공사 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 03.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

강북통합취수장 염소설비 세관 및 보수공사 계획

염소 저장 및 투입 설비 세관과 노후 설비를 개선시켜, 선제적 안전사고 예방과 함께 전처리 염소 정량 투입으로 믿음직한 아리수 생산에 만전을 기하고 자 함.

Ⅰ	추진근거

□「고압가스 안전관리법」제13조제1항, 제11조제5항

○ 사업자등은 고압가스의 제조ㆍ저장ㆍ판매의 시설을 시설기준과 기술기준에 맞도록 유지하여야 한다.

○ 안전관리규정을 제출한 자와 그 종사자는 안전관리규정을 지키고, 그 실시기록을 작성ㆍ보존하여야 한다.

□「상수도사업본부 수질과- 1228(2019. 12. 16.)호」

○ 염소설비 유지 및 안전관리공사 관련 개선계획

【안전감사담당관 감사 지적사항】

⁜ 현행 염소설비 유지 및 안전관리공사 본부 일괄 발주는 현장의 현실적

여건반영 곤란 등의 감사 지적에 따라 발주방식 등 개선 필요

⁜ 발주방법 등 개선

상수도사업 본부(통합발주), 정수센터(공사시행 및 정산)

⇩

분리발주(세관 및 유지보수 분할발주)

정수센터 사업발주(공사시행),  본부 : 단가 및 일위대가 배부

Ⅱ	시설현황

□ 저장능력(허가량)

구분 가스명 등	강북 ․ 뚝도		구의	총계
염소	64톤		24톤	88톤
수산화나트륨 (중화제)	8㎥	8㎥	8㎥	24㎥

□ 투입설비

(단위 : 대·식)

구분 설비명	강북	뚝도	구의	총계
기화기	2	2	2	6
진공조절기	2	2	2	6
투입기	3	3	3	9
인젝터	3	3	3	9
급속분사교반기	-	2	2	4
중화설비	1	1	1	3

Ⅲ	사업대상

□ 염소용기 계량 저울의 설비 보수(구의 저장실)

계량저울 바퀴	용기 회전장치	용기 브레이크	비고
54개	26개	26개	신품으로 교체

□ 투입설비 세관공사

○ 세관대상 총괄내역

총계	기화기	투입기	진공조절기	가스필터
13대	4대	4대	1대	4대

○ 세관대상 설비 세부내역

구분	설비명	설치	설비능력 (kg/hr)	세관내역(년도)			계획 (안)
강북	기화기1호	2011.	186	2017. 8.	2018. 11.	2019. 4.	세관대상
강북	기화기2호	2009.	186	2017. 8.	2018. 11.		세관대상
강북	투입기1호	2009.	76	2017. 8.	2018. 11.		세관대상
강북	투입기2호	2010.	76				-
강북	투입기3호	2009.	76	2017. 8.	2018. 11.		세관대상
강북	가스필터1호	2011.		2017. 8.	2018. 11.		세관대상
강북	가스필터2호	2009.		2017. 8.	2018. 11.		세관대상
강북	진공조절기1호	2009.	189	2017. 8.	2018. 11.		세관대상
강북	진공조절기2호	2019.	189	2017. 8.	2018. 11.		-
뚝도	기화기1호	2011.	189	2017. 8.			세관대상
뚝도	기화기2호	2011.	189				세관대상
뚝도	투입기1호	2011.	76	2017. 8.		2019. 4.	-
뚝도	투입기2호	2011.	76				세관대상
뚝도	투입기3호	2011.	76				세관대상
뚝도	가스필터1호	2011.		2017. 8.			세관대상
뚝도	가스필터2호	2011.					세관대상

□ 투입기 용량변경(구의)외 기타공사

○ 대 상 : 구의계열 투입기 1호 또는 3호기 1대

○ 변경내용 : 56㎏/h ⇒ 40㎏/h

○ 소요 부속품 : 투입기 시량계 외 약10여개 품목

Ⅳ	사업의 필요성

□ 염소용기 계량 저울의 설비 보수

○ 계량 저울 바퀴 마모 및 경화로 용기 교체 시 외부 충격 등으로 안전사고 우려

○ 2012년 준공 후 계속 사용 중인 계량 저울의 우레탄 바퀴의 노후에 의한 마모·경화

⁜ 염소용기 교체 작업 시 밸브와 동관 연결 시 염소 용기의 원활한 회전 불가능

⁜ 우레탄 바퀴 불균형으로 압력용기 거치 작업 중 발생된 충격으로 계량저울 손상우려

□ 투입설비 세관공사

○ 가스배관 연결부 가스 누출사고 예방(각종 부속품 노후화 극소량 가스누출)

○ 고압가스 배관 내부 · 이음부의 부식 방지

○ 배관 연결부 가스-켓 마모에 의한 가스누출 사고 예방

○ 기화기·투입기의 소모성 부속품 등 사전 교체·정비하여 원활한 전 염소 투입 운영으로 수질향상 도모

□ 투입기 용량변경 외 기타공사

○ 투입량 저하로 정량투입 효율 감소 우려

○ 구의수계 전 염소 투입량 감소로 과소한 투입량에 의한 시간당 53[kg/hr]의 기존 투입기 불안정한 운전 상태를 해소 위해 2018년 04월 구의아리수정수센터에서 시간당 40[kg/hr]

으로 투입기 2대 용량변경 요청

⁜ 2018년 05월 투입기 1대를 우선 용량변경 완료하여 1년 이상 운영결과 소량투입에 적정한 것으로 판단되어 예비기 1대 추가 용량 변경이 필요 함.

Ⅳ	추진방법

□ 계약방법 : “전자공개수의계약”(자격제한)

① 최근 10년 내 정·취수장 염소설비 세관 실적을 보유한 사업자

⁜「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제1항 제2호

② 법인 등기부상 본점 소재지가 서울 또는 경기도에 소재한 사업자

⁜ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제1항 제6호

③ 가스시설시공업 제1종 면허를 보유한 사업자

⁜ 「건설산업기본법」제2항, 같은 법 시행령 제7조

<「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제9조제2항>

입찰 참가자격을 사전 심사하여 적격자만을 입찰에 참가하게 하거나 시공능력, 실적, 기술보유상황, 법인등기부상 본점 소재지 등으로 입찰 참가자격을 제한하여 입찰에 부칠 수 있다.

○ 자격제한 사유

⁜  염소 설비의 안정적인 유지 및 안전관리의 가능 여부를 확인하기 위해 관련 분야 실적 보유 확인이 반드시 필함에 따라, 최소한으로 세관실적을 보유한 업체로 제한

⁜  염소투입설비 사고발생시 신속하고, 정확한 대응 능력 확보를 위해 강북통합취수장과의 근거리의 업체에서 시행해야 안정적인 유지 및 안전관리가 가능하여 지역을 제한

⁜ 「건설산업기본법」에 따라, 고압가스 시설 관련 전문공사 면허 등록업체로 제한

□ 소요예산(안) : 87,549천원

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수및취수비,수선유지교체비,수선유지비

□ 하자담보 책임기간 : 준공검사 일로부터 2년

⁜ 「건설산업기본법 시행령」제30조(별표4)제15호(전문공사)제⑫목

□ 추진일정(안)

○ 설계 및 계약심사 : 2020. 3.

○ 입찰공고 및 계약 : 2020. 3.

○ 공사시행 · 준공 : 2020. 4. ~ 2020. 6.

⁜ 공사기간 : 착공일로부터 3개월(90일)

Ⅴ	사업효과

○ 노후 염소·저장 설비 교체·보수로 독성가스 누출 등 안전사고를 선제적으로 예방하여 작업장 환경 개선

○ 염소설비 운영 효율성 증대로 염소 정량 투입과 함께 수질 향상 도모로 믿을 수 있는 아리수를 생산하여 시민 시정 만족도 향상에 기여

붙임   관련법률 발췌문 1부.    끝.