문서번호	정수과-1203
결재일자	2020.3.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
정승열		이해원	03/10 이달영
협 조
	정수시설과장			조귀현
	주무관			김현철
	주무관			박형수
	주무관			권학선

2020년 유효율 향상 추진계획

2020. 3.

구의아리수정수센터

(정수과)

2020년 유효율 향상 추진계획

유효율 분석 및 공정 운영 개선 등 유효율 향상 방안을 수립․추진하여 정수 생산원가 절감을 통한 경영 개선에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		현 황

□ 2019년 생산량 및 유효율 현황

시설용량 (㎥/일)	일평균 취수량 (㎥/일)	일평균 생산량 (㎥/일)	유효율 (%)	무 효 량 (취수-송수) (㎥/일)	최종 방류량 (㎥/일)
500,000	376,345	367,595	97.67	8,750	3,256

□ 2019년 월별 유효율(%) 현황(평균 97.67%)

침전지 청소

※ 3월, 4월, 8월, 9월 : 정수처리시설 청소로 유효율 하락

※ 7월 : 농축조 냄새발생 관련 침전지 슬러지 인발량 증가 운영

※ 취수 유량계와 정수센터내 착수정 유량계 편차 발생 : 약 -6,570㎥/일

□  최근 3년간 유효율

2017년	➪	2018년	➪	2019년
97.68%		97.59%		97.67%

□  최근 3년간 취수량 및 생산량

구 분	2017년	2018년	2019년	비고
취수량(㎥)	115,723,355	141,427,506	137,366,014
생산량(㎥)	113,034,054	138,016,724	134,172,100
일평균 생산량(㎥)	309,682	378,128	367,595
일평균 방류량(㎥)	2,747	3,176	3,256

□ 공급계통도

□ 2019년 정수센터별 유효율 현황

(단위 :천㎥/년)

구 분	합 계	광 암	구 의	뚝 도	영등포	암 사	강 북
취수량	1,177,004	76,896	137,366	163,405	163,788	380,449	255,100
생산량	1,157,017	75,310	134,172	160,977	161,301	371,929	253,328
유효율(%)	98.30	97.94	97.67	98.51	98.48	97.76	99.31
전년대비(%)	△0.13	△0.18	0.09	0.15	△0.31	△0.41	△0.04
목표대비(%)	△0.40	△0.47	△0.43	△0.16	△0.39	△0.74	△0.09

Ⅱ		2020년 유효율 향상 추진계획

	1. 유효율 목표 설정

□ 목 표 : 98.1% (자체목표 98.5%)

구 분	합 계	광 암	구 의	뚝 도	영등포	암 사	강 북
목표유효율(%)	98.7	98.41	98.10 (자체 98.50)	98.67	98.86	98.50	99.40

※ 근거 : 상수도사업본부 생산관리과-2455(2020.2.28.)호 『2020년 정수센터 유효율 관리계획』

	2. T/F팀 구성

						팀장
						소장
수질∙공정분야																기계∙전기∙토목분야
정수과장																정수시설과장
********** *********** *********** ***********																*********** *********** ************ ***********
▸ 유효율 계획 수립 ▸ 공정별 유량 분석 및 유효율 분석 ▸ 공정운영 개선 및 최적운영 방안모색 ▸ 공정별 수질관리																▸ 공정별 시설물 점검 및 수리 ▸ 유량계 관리 및 검.교정 (취수→공정별→송수) ▸ 시설물 누수여부 확인 및 수리

	3. 무효량 분석

□ 공정별 유량 분석을 통한 무효량 분석

○ 일   시 : 매월

○ 취.송수량, 정수지 유입량, 배출수지 회수량, 방류량 등 공정별 유량 분석

	4. 정수처리 공정 운영 개선을 통한 방류량 저감

□ 배출수지 운영 공정개선으로 상징수 회수물량 증대 추진

○ 일   시 : 여과지 역세척 운전방법 변경시마다

○ 배출수지 회수펌프 운전수위(수심0.1m) 및 배슬러지지로의 인발시간

탄력적 조정(3단계)

□ 침전지 슬러지 인발밸브 및 인발시간 적정 조정

○ 일   시 : 원수탁도 변동시

○ 침전지 슬러지 인발밸브 개도시간 조정 (60초 ⇆ 30초) 및 원수 탁도

변화에 따른 슬러지 인발 횟수 조정 ( 3일 1회 ⇆ 2일 1회 ⇆ 1일 1회 )

○ 방류수 수질에 영향이 없도록 적정 조정하여 인발

□ 취수유량 변동에 따른 스컴스키머 적정운영 추진

○ 일   시 : 상시 (근무자 순찰 시)

○ 취수 및 회수유량 변동시마다 응집지, 침전지에 설치된 스컴스키머

높이를 조정하여 버려지는 물량 최소화

□ 역세공정 관리로 역세척 수량감축

○ 여과지 및 활성탄흡착지의 세척상태 확인과 역세척지속시간 조정을

통한 역세수량 감축

□ 구내용수 사용량 최소화

○ 청소용수 및 공정별 구내용수 사용 최소화 : 직원 물절약 생활화

	5. 정수처리 시설 점검 및 시설개선으로 누수량 감축

□ 정확한 유량관리를 위한 유량계 검·교정검사 실시

○ 일  시 : 2020년 상∙하반기

○ 방  법 : 자체 비교 유량 측정을 통한 오차 관리

‣ 정기교정 검사 : 년 2회, 취수유량계, 송수유량계에 대해 국가공인기관

교정검사 실시

‣ 자체 비교측정 : 년 2회, 유량계 14대 자체 교정검사 실시

(취수 유량계, 오존접촉지 유입유량계, 정수지 유입유량계, 송수 유량계,    배출수지 유량계, 배슬러지지 유량계, 방류 유량계)

□ 시설물 및 관로 점검을 통한 누수량 최소화

○ 구조물 누수 및 배관 신축조인트부 누수여부 점검 등을 실시

○ 노후 밸브, 노후 배관 점검 후 수리 및 교체 실시

□ 생태공원 및 플랜트동 유량 점검

○ 생태공원 및 플랜트동 수시 유량점검을 통한 누수여부 등 확인

○ 계량기 계측량 전월자료와 비교 분석

Ⅲ		행정사항

□ 유효율 분석 자료 제출 (정수과 ⇒ 본부 생산관리과, 매월 5일까지)

□ 유효율 향상을 위한 공정별 운영개선 방안 모색 (정수과)

□ 취수~송수 유량계 교정검사 및 비교측정 실시 (정수시설과)

□ 시설물 및 도∙송수배관, 누수탐지 등 누수여부 확인 (정수시설과)

붙 임 : 2020년 정수센터 유효율 관리계획(생산관리과) 1부.  끝.