문서번호	현장민원과-4361
결재일자	2020.3.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		현장민원과장	강남수도사업소장
김태극		김인웅	03/11 박창석
협 조
	요금과장			최병득
	주무관			정웅
	주무관			최성범
	주무관			정미연

2020년 수도계량기 검침시설 유지보수 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 3.

강남수도사업소

(현장민원과)

2020년 수도계량기 검침시설 유지보수 시행계획

검침불펀·위험 수전을 대상으로 원격․영상 검침이 도입됨에 따라 검침시설별 유지보수 시행계획을 수립하여 시설관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추 진 근 거

□ 2020년 수도계량기 검침시설 유지보수 계획(붙임 1)

○ 본부 계측관리과-2350호(2020.3.4.)

Ⅱ		시 설 현 황

□ 검침방법 및 계량기 형식별 현황

(’20.2월 기준)

검침방법	계	원거리 검침		근거리 현장검침
		원격		영상	PDA자동
계량기형식		디지털	초음파	기계식	디지털
수량(개소)	1,447	435	0	1,012	0

□ 검침시설별 구성도

원격검침(디지털 계량기+ 원격검침단말기)
영상검침(기계식 계량기 + 영상검침단말기)	PDA자동검침(디지털 계량기 + PDA단말기)

Ⅲ		추 진 방 향

□ 영상검침시설은 연간단가계약 업체에 의뢰 정비

○ 본부  계측관리과에서 영상검침시설 유지보수(연간단가) 용역계약 체결

□ 원격검침시설은 하자기간 내 하자처리 우선으로 설치업체 의뢰 정비

○ 하자기간 : 소형 8년, 대형 6년

Ⅳ		추 진 개 요

구 분	유지보수 개요
원격검침	․ 연 1회 현장 점검 및 계량기와 원격검침 시스템상 검침값 비교 검증 ․ 검침시설 고장 시, 전문업체로 하여금 보수 또는 교체 - 하자기간 내, 하자처리 우선(소형 8년, 대형 6년)
영상검침	․ 검침원 정기검침(2개월 1회) 시, 검침시설 점검 ․ 계량기 폐전이나 교체 시, 유지보수업체에서 조치 ․ 검침시설 고장 시, 원격검침으로 전환(검침위험, 불편수전)

Ⅴ		추 진 계 획

1		원격검침기

◈ 연 1회 현장 점검 및 계량기와 원격검침 시스템상 검침값 비교 검증

◈ 수시로 시스템 모니터링 하여 장애 시, 전문업체가 수리 또는 교체

□ 원격검침 현황

○ 대 상 : 435개소

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
원격검침 (개소)	2,480	184	387	186	198	386	487	435	217

□ 원격검침 관리계획

○ 연 1회 현장 점검 및 계량기와 원격검침 시스템상 검침값 비교 검증 결과를 계측관리과와 현장민원과로 통보(요금과, 공단)

- 점검시기 : ’20.9~10월 중

- 점검내용 : 계량기 및 단말기 설치․운영상태, 계량기와 원격검침 시스템상 검침값 일치여부 (붙임 2. 검침시설별 점검양식(안) 참조)

- 점검대상 : ’18~’19년 설치수전 435개소

○ 수시로 원격검침 시스템을 모니터링 하여 장애 발생 시, 설치업체에 하자조치 의뢰 및 현황관리(현장민원과)

- 원격검침기 하자기간은 소형 8년, 대형 6년임

- 하자가 아닌 경우는 원격 검침기 교체를 계측관리과 의뢰

- 원격검침시설 점검현황을 계측관리과로 제출

2		영상검침기

◈ 영상검침기 재부착 필요 및 단순고장 시, 유지보수업체에 조치 의뢰

◈ 영상검침기 고장 · 계량기 만기 시, 원격검침으로 전환

□ 영상검침 현황

○ 대 상 : 1,012개소(’16년 1,027개소 설치, 15개소 철거)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
영상검침 (개소)	3,476	89	62	873	58	415	681	1,012	286

- 구경별 현황

구경(mm)	계	15	20~ 50	75	100	150	200	250	300
영상검침 (개소)	1,012	150	0	481	216	119	31	12	3

□ 영상검침 관리계획 (붙임 2, 3 참조)

○ 영상검침시설 유지보수 용역계약 체결(본부 계측관리과)

- 계약업체 : 영아이티 주식회사(’20.2.14.~12.31.)

※ 상수도본부 영상검침시설 제작업체로부터 기술이전 및 성능인증 완료

- 소요예산 : 10백만원(2천만원 미만 소액 수의계약)

○ 정기검침(2개월 1회) 시, 검침기를 점검하여 결과를 요금과로 통보(공단)

○ 통보받은 점검결과를 수합하여 계측관리과․현장민원과로 통보(요금과)

○ 검침기 점검결과를 확인 후 계약업체에 조치의뢰·현황관리(현장민원과)

- 점검현황과 (용역업체)작업지시 및 조치결과를 매월 계측관리과로 제출

- 의뢰대상 : 폐전 또는 계량기 만기·고장으로 영상검침기 재설치가 필요하거나 단순정비 사항만 의뢰

- 단가계약된 수리항목 외(보드 고장 등) 고액 수리비 소요 시, 철거 후 계측관리과로 원격검침 전환 의뢰

※ 대형계량기 교체 시, 수도자재센터에서 현장민원과․계측관리과로 검침기 재설치 의뢰

Ⅵ		부서별 업무 분담

기관명	추진사항
상수도사업본부 (계측관리과)	- 원격전환 수용가 원격단말기 구매‧설치 - 영상검침시설 유지보수 계약 - 검침시설 점검/고장 분석 총괄 - 향후 사업 추진 방향 방침 수립 등
수도사업소 (요금과)	- 원격검침 : 연 1회 현장 점검 및 계량기와 원격검침 시스템상 검침값 비교 검증 후 현장민원과와 계측관리과 통보 - 영상, PDA자동검침 : 정기검침 시, 검침시설 점검결과를 수합 후 현장민원과와 계측관리과 통보
수도사업소 (현장민원과)	- 검침시설 관리 및 장애 시 조치 - 검침시설 유지관리 계획수립 및 현황관리 - 매 월 검침시설별 점검현황 보고(사업소 → 본부) ※ 유지보수 담당 : 원격검침기(김태극), 영상검침기(정미연)
수도자재 관리센터	- 고품질 계량기 재고수량 관리(주간/월간) - 고품질 신설‧교체 결과 본부 및 사업소 통보 - 영상검침 대형수전 계량기교체(만기‧고장) 시, 본부 및 사업소 통보
서울시설공단 (상수도지원처)	- 검침시설 검침값 검증 및 현장 점검(고장여부 등) - 점검결과 요금과 통보

붙임  1. 2020년 수도계량기 검침시설 유지보수 계획(본부 방침서) 1부.

2. 검침시설별 점검양식(안)                           1부.

3. 2020년 영상검침시설 유지보수 용역(참고자료)     1부. 끝.