문서번호	시설관리과-4767
결재일자	2020.3.11.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	서부수도사업소장
박상열		김홍준	03/11 박영헌
협조	시설운영팀장		김용만
	주무관		황재향

‘상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수!’

『갈현동 433-2호 앞 누수발생(D150mm)』에 따른 공사계획 및 사전근무 보고

2020. 3.

시설관리과

『갈현동 433-2호 앞 누수발생(D150mm)』에 따른
	공사계획 및 사전근무 보고

은평구 갈현동 433-2호 앞 도로상(박석고개교차로⇒구산사거리방향) 구형밸브실내 감압밸브(150mm) 누수에 대한 복구계획 보고임.

Ⅰ				공 사 현 황

□ 공사개요

❍ 위    치 : 갈현동 433-2호 앞 구형밸브실

❍ 일    시 : `20.3.11.(수) 20:00 ~3.12.(목) 05:00

❍ 공사내용 : 감압밸브(D=150㎜) 누수에 따른 복구공사

❍ 위치도 및 배관도

********************

□ 감압밸브 현황

밸브유형	설치일	밸브형식	구경	제작사	설정압력	밸브상태
****	*********	***** *********	****	****	*******	**** ****

❍ 갈현동 433번지 일부지역이 불광터널배수지⇒진관배수지 수계로 전환됨에 따라 감압이 필요 없는 실정이며

❍ 잦은 고장과 누수가 발생되는 감압밸브는 원활한 급수운영을 위하여 철거

□ 야간공사 사유

❍ 갈현동 433-2호 앞 갈현로는 교통량이 많은 혼잡 도로로 통행불편 최소화 및 도로변 상가의 단수피해를 최소화 하기 위하여 부득이 야간에 공사 시행

※ 왕복 2차로(박석고개⇒구산사거리 방향) 중 1개 차선 통제

Ⅱ				누수복구 계획

□ 정비계획(개략)도

공 사 전	공 사 후

※ 감압밸브 및 구형밸브실 철거하고 맞이음 후 원형밸브실 설치

□ 누수복구 작업계획

❍	현장출동 및 안전시설 설치	:	2020.3.11.(수) 20:00~20:30
❍	터파기 및 구형밸브실 철거	:	20:30~21:30
❍	밸브조절, 단수실시	:	21:30~22:00
❍	절단 및 밸브 철거	:	22:00~23:00
❍	제수밸브 설치 및 배관연결	:	2020.3.12.(목) 23:00~01:30
❍	퇴수 및 통수실시	:	01:30~02:00
❍	원형밸브실 설치	:	02:00~02:30
❍	포장복구	:	02:30~04:00
❍	공사장 주변 정리	:	04:00~04:30
❍	안전시설 철거 및 도로통제 해제	:	04:30

□ 출동장비

구 분	굴착기		타이탄 및 덤프	양수펌프	도로 절단기	람마	관절단기	발전기	안전시설
단 위	3w	6w	대	80mm	대	대	대	대	조
수 량	1	1	3	2	1	1	2	1	1

□ 단수계획

❍ 단수개요

단수위치	작업내용	단수예정일	단수시간	단수세대	작업일수
갈현동 433-2호 주변	누수밸브 정비	`20.3.11.(수)	22:00~익일 02:00	20	1일

❍ 단수사유 : 감압밸브(150㎜) 철거 및 배관정비

❍ 밸브조절

******	****
*	******************* ********************* ******************* **************** ******************* *********************

- 혼탁수가 발생되지 않도록 밸브조절 요령에 의거 서서히 작동

- 통수시 다용도밸브를 활용하여 정상수질 확보여부를 확인하고 충분한 퇴수 실시 등 단수·통수 및 수계전환 업무지침에 의거 실시

❍ 홍보개요

- 홈페이지 단수안내 게재

- 단수안내문 배포 및 부착(시공사) : 1가구 1매씩 배포

- 수돗물을 많이 사용하는 상가 등은 직접 방문 사유 설명

※ 사용할 수돗물을 단수 전에 미리 용기 등에 충분히 받아 사용토록 안내

❍ 공사관계자 비상 연락처

구 분	성 명	연 락 처
***********	*****	************
*******	*****	*************
*******	*****	*************
******	*****	*************

Ⅲ				사전근무 및 행정사항

□ 사전 근무자 현황

❍	공사업무 및 긴급 상황발생 시 근무지원	:	김홍준, 김용만, 박상열
❍	긴급 상황에 따른 아리수 공급 및 배부 지원 대기	:	김대용, 김동하
❍	밸브조절 및 단수 등 긴급 상황대비 근무	:	황재향, 유상윤

□ 급량비 지급

❍ 야간 근무직원 급량비 지원

- 근     거 : `20.1.30, 정례사업소장회의시 본부장 요청사항

[기획예산과-1247호(`2020.1.31.)]

□ 초과근무 및 대체휴무 실시

❍ 상기 누수복구공사 업무 및 긴급 상황대비 근무지원에 따른 야간 비상근무자에 대하여 초과근무 및 대체휴무 실시

- 근    거 : 지방공무원 복무규정 제4조 및

서울특별시 지방공무원 복무조례 제15조

2020년 서울특별시 공무원 휴가 등 업무지침

(휴가별 세부운영 기준 - 대체휴무제 실시)

- 대체휴무 시 휴무일수는 1일로 하고, ’20.04.30.(목)까지 업무에 지장을 주지 않는 범위내에서 탄력시행.

붙임 : 작업계획 및 단수안내문 1부.  끝.