화재발생대상 현장확인결과보고서********

결재	담당자	담당자	검사지도팀장	예방과장
	정병천	박주혁	김선군	03/12 박상희

문서번호	예방과-3799

예방과-3664(2020.3.10.)호「다중이용업소 화재발생 대상 현장확인 계획(강동역***」와 관련하여 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

2020. 3. 12.(목)

보고자 : 소방위 정병천

소방교 박주혁

소방위 성봉수

확    인    내   용

건  명

다중이용업소 화재발생대상 현장확인 결과 보고[강동역사우나]

확인일

2020. 3. 12.(목)

내용

1. 대    상 : ******

2. 주    소 : **************************

3. 건물구조 : 양식 R/C조  25/7층 연면적 44,200.20㎡중 지하2층 2,463.47㎡

4. 영 업 주 : ******************

5. 확인내용

가. 화재이후 내부수리 등으로 구조변경 여부

나. 안전시설등 완비증명서 재발급(신규) 필요여부 등

6. 확인결과

○ 상기대상 지하2층 영업장(대중목욕탕)으로 보일러실 연통 및 바구니

일부가 소실되었으나 영업장 내 내부수리 등 구조변경 없음.

7. 확인자 의견

○ 화재이후 내부수리 등 구조변경이 없어 안전시설 등 완비증명서 신규 및 재발급 불 필요함.

○ ********에 의하면 화재가 보일러실에서 발생하여 자체 진화한

상태로 화목난로통 일부 소실하였으며, 화재발생 후 즉시 수리조치함.

○ 수신기 도통시험한바 이상없으며 소방시설 등 유지관리 및 비상구 주변에 물건적치 행위없도록 지도함.