문서번호	원수관리과-351
결재일자	2020.3.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
정정재		최양교	03/12 신동호
협 조
	주무관			이정호

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!”

염소가스 국소배기장치 제작·설치 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 03.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

염소가스 국소배기장치 제작·설치 계획

독성가스 염소 용기 교체 및 관리 작업 중 가스 누출로 인한  작업자 신체 보호와 사고 확산을 방지하고자, 염소 용기 교체 작업 중 주변에 국소배기장치 설치(제작)·가동으로 안전에 만전을 기하고자 함.

		추진근거
			○「고압가스 안전관리법」제22조의2(상세기준)제1항제1호 - KGS CODE FU111_2.9.4.5 제독작업에 필요한 보호구 보유 - KGS CODE FU111_2.9.4.5.1 보호구의 종류와 수량 - KGS CODE FU111_2.9.4.5.2 보호구의 보관 ○「화학물질관리법 제14조(취급자의 개인보호장구 착용) - 유해화학물질을 취급하는 자는 해당 유해화학물질에 적합한 개인 보호 장구 착용

		현황 및 문제점
			○ 염소용기 교체 및 관리 작업 중 부주의에 의한 배관 파손 및 이음 부 이탈 시 다량의 독성가스 누출 신속 대응이 부재 함 ○ 염소용기 교체 작업 중 용기-켑 개방 시 소량의 잔량 독성가스 누출로 작업자 피해 발생(건강에 치명적인 위협으로 작용) ○ 용기 교체 및 작업 중 개인 보호구 착용은 작업 시야 확보 및 정밀작업 의 어려움이 있어 안전사고 상시 내포(실제 보호구 미착용의 원인)

○ 현장사진

		문제점 개선방안(안)
			○ 개선개요	독성가스 국소배기장치 가스누설 사고 발생 시 간단한 조작으로 즉시 가동되어 짧은 시간 내에 독성가스를 제거 및 제독 ⁂ 유사 제품이 시중에 판매되고 있으나, 염소가스 제독 효과 미확보

			○ 국소배기장치 제작·설치 기대효과 ⁜ 조작이 간단 - 염소가스 용기 주변 on/off 스위치 2개소 이상 설치 - 접근성과 쉬운 조작성을 갖춤 ⁜ 강한 흡입력을 갖추어 짧은 시간 내 독성가스 회수가 가능 - 풍속 100[㎥/min] 및 풍압 250[Aq]의 고성능 흡기-휀 설치 - 누출가스를 신속히 회수하여 작업자 인체 피해 최소화 ⁜ 작업장 내 사용 반경이 충분하여 비상 시 사용에 제약을 받지 않음 - 흡입부 및 호스는 유연한 재질로 가스와 화학적 반응을 일으키지 않음 - 가스 누출부에 접근 용이한 구조임 ⁜ 회수된 독성가스는 유효하게 중화처리 되어 사고 확산 방지 - 흡입·회수된 가스는 중화설비로 이송하여 제독 후 배출

○ 국소배기장치 설치도(모형도)

염소용기 주변 이동이 간편한 흡입구(자바라 호스 등) 설치, 강한 흡인력  송풍기에 연결 송풍기에서 중화설비(중화제) 까지 PVC배관 연결 된 구조

		추진계획
			○ 추진개요 - 염소설비 유지관리 업체 제작 시범적으로 강북통합취수장 염소 저장실 강북 라인에 시범설치 운영 후 사업성을 판단하여 확대 - 설치장소 : 강북통합취수장 염소저장실 강북계열(1개소) - 제작·설치 방법 : 수의계약 ⁜ 우리센터 염소설비 유지관리 업체((주)동방수기) ○ 소요예산(안) : 6,000천원(추정치) ○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수 및 취수비. 수선유지교체비, 수선유지비

			○ 추진일정 - 설계 및 가격산출 : 2020. 3. - 계약 및 제작 : 2020. 4. - 현장설치 운영 : 2020. 5.

		사업의 효과
			○ 안전사고 선제적 예방 - 염소가스 누출 시 신속하고 정확한 대응 - 신속한 사고 대응으로 사고확대 방지 ○ 근무자 작업환경 개선 - 안전한 작업환경 조성으로 시정의 투명성 확보 - 개인 보호구 미착용에 따른 사고예방 - 용기 교체 작업 시 시야 및 작업환경 확보의 어려움 극복

끝.