문서번호	공원운영과-3603
결재일자	2020.3.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	공원운영팀장	공원운영과장		동부공원녹지사업소장
송기철	김태순	배기선		03/13 최현실
협 조
	서울숲공원지원과장		代김숙경

2020년 수경시설 관리계획

2020. 03.

동부공원녹지사업소

(공원운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

2020년 수경시설 관리계획

도심 내 시원한 경관을 연출하는 분수, 벽천 등 다양한 수경시설을 통일된 기준에 따라 적정하게 유지관리하여 시민들에게 안전하고 쾌적한 친수공간을 제공하고자 함

Ⅰ		시 설 현 황

◯ 수경시설현황 : 서울숲 등 5개 공원 총 35개소

- 수경시설 총괄표

구 분	개 소	바닥,테마	음악분수	일반분수	벽 천	계 류	연 못	비고
개소	35	4	2	7	5	11	6
서울숲	23	1	0	5	2	9	6	서울숲컨서번시에서 관리
***	*	*	*	*	*	*	*
****	*	*	*	*	*	*	*
****	*	*	*	*	*	*	*
****	*	*	*	*	*	*	*

※ 여러 시설이 함께있는 경우 주된 시설에 포함하여 작성

- 물놀이형 수경시설

구 분	개 소	명 칭	비 고
개소	5
서울숲	1	바닥분수	서울숲컨서번시에서 관리
***	*	*************
****	*	********

※ 율현공원내 바닥분수 및 계류는 소규모로 물놀이형 시설로 개방에 적합치 않음

※ ‘물놀이형 수경시설’이란 수돗물, 지하수 등을 인위적으로 저장 및 순환하여 이용하는  분수, 연못, 폭포, 벽천, 계류 등의 시설물 중 일반인에게 개방되어 이용자의 신체와 직접 접촉하여 물놀이를 하는 시설

Ⅱ		가 동 계 획

◯ 가동기간 : 2020. 5. 1 ～ 9. 30 (5개월간)

- 보라매공원 테마물놀이터 2020.07.01.~08.31(2개월 운영)

◯ 가동시간 : 2 ~ 6회/일 (회당 30분)

◯ 입지 유형별 및 시설종류별 가동시간

입지 유형별	가동횟수/일	시간대별	총 가동시간	비고
대형 가로변 (서문폭포)	6회(30분/회)	12:00,13:00,14:00 16:00,17:00,18:00	3시간
공원 테마,바닥분수	4회(30분/회)	12:00,13:00,14:30 17:00	2시간
공원 일반분수	3회(30분/회)	12:00,13:00,18:00	1시간 30분
공원 벽천	3회(30분/회)	12:00,13:00,18:00	1시간 30분

※ 이용인원, 행사개최, 관광진흥, 에너지 상황, 일기 및 가동시기

(주말, 여름철), 이용행태 등에 따라 탄력적으로 운영 가능

⇒ 효과가 적은 시간대 가동 지양, 여름철 전력 피크시간대(14시~17시) 가동 중단

Ⅲ		물놀이형 수경시설 수질관리

관리주체 및 운영방법

◯ 서울숲공원의 수경시설 21개소는 운영관리 주체인 서울숲컨서번시에서 수질관리 등 포함하여 총괄 관리

◯ 용역시행 관리(별도계획 수립)

*******************************************

*******************************************

◯ 시민의숲, 천호공원, 율현공원은 자체인력을 활용하여 청소등 관리

관리기준 및 수질검사 방법

◯ 관리기준 : 물놀이형 수경시설은 수심 30㎝ 이하로 유지

◯ 검사기간 : 운영기간 중 15일마다 1회 이상 실시

◯ 검사기준 : 먹는물 관리법 제43조에 의거 먹는물 수질검사기관에 의뢰

◯ PH 유리잔류 염소는 먹는물 수질검사 기관에서 현장측정

※ 먹는물 수질검사기관 지정현황(환경부홈페이지 2020.02 기준)

◯ 각 소공원 수경시설 담당자는 시료채수(물)하여 아래 지정된 날자에 보건환경연구원에 제출하고 검사의뢰

- 비수기[봄,가을철(5,6,9월)] : 매월 2회 1~3일,15~18일

- 성수기[여름철(7~8월)] : 매월 2회 1~3일, 15~18일

◯ 소공원 수질검사 의뢰에 따른 검사결과물 종합관리를 위하여 보건환경연구원에 공원운영과로 일괄제출 협조요청 공문시행

◯ 수질기준 초과시 조치방법

- 시설개방중지 → 소독, 또는 청소.용수교체 → 수질재검사 → 수질기준 충족 후 시설 재개방

- 수질기준 초과 확인 날로부터 5일이내에 물놀이형 수경시설 관리카드 제출

- 수질검사결과 및 조치결과는 매월 10일 이내 제출

◯ 수질검사 실시 시기

구 분		시 기 별		비 고
		봄,가을철(5,6,9월)	여름철(7~8월)
수질검사	수 시	주 1회	주 2회	휴대용 수질측정기로 자체 검사 (수소이온농도, 탁도)
	정 기	월 2회	월 2회	관할보건소 및 서울시보건환경 연구원에 검사 의뢰(전 항목)

◯ 물놀이형 수경시설의 수질측정 기준

측 정 항 목	수 질 기 준	비 고
수소이온농도(ph)	5.8 ~ 8.6
탁 도	4NTU 이하	NTU는 탁도의 단위 (Nephelometric Turbidty Unit)
대 장 균	200(개체수/100mL) 미만
유리잔류염소	0.4 ~ 4.0mg/L

◯ 시설물 관리 기준

관 리 분 야	시 기 별		비 고
	봄,가을철(5,6,9월)	여름철(7~8월)
기기점검 및 주변청소	수시	수시
설비 등 안전점검	월1회	월1회
저수조 용수 교체	주1회	주3회	-주 1회시 매주 금요일 실시 -주 3회시 매주 화,목,토요일 실시
소독 등 위생상태 점검	주1회	주3회

◯ 검사용 시료 채수방법

구 분	검사용 시료 채수 방법			비 고
	세균학적 검사(미생물항목)		이화학적 검사
시료용기	무균채수용기 ※잔류염소가 함유된 수질시료 검사시에는 반드시 멸균된 잔류염소 중화제가 들어있는 무균채수용기		이물질이 없는 깨끗한 용기
시 료 량	대 장 균	200ml 이상 × 1개	1ℓ 이상 × 1개
	레지오넬라균	1ℓ 이상 × 1개
채수방법	○ 잔류염소 중화제가 들어있는 무균채수용기에 물을 채취한다. 이때 절대로 용기를 헹구어서는 안되며, 시료용기에서 시료가 넘치지 않도록 채수한다. 또한, 뚜껑의 안쪽이나 시료 용기의 입구가 오염되지 않도록 주의한다 ○ 채수된 시료는 얼음팩을 담은 아이스박스에 넣어 신속하게 실험실로 운반한다.(4℃ 저온상태로 운반)		이물질이 들어가지 않도록 주의

◯ 시설물 관리 방법

- 저수조 청소와 용수 교체를 통해 최상의 청결 및 수질상태 유지

- 70cm 이상의 깊은 물이 있는 수경시설은 접근금지 안내판을 부착하고 계도를 실시하여 익사 등 안전사고 방지

- 강우 및 강풍시에 수경시설이 가동되지 않도록 하고, 관리자가 상주하지 않거나 상시관리가 어려운 수경시설은 빗물감지시설 설치

※ 적은 비에도 가동 중지되도록 빗물감지장치 센서의 작동기준 조정

- 시간당 2mm이상 강우시 또는 강우확률 60% 이상 예고시

- 5m/sec 이상 강풍 시

- 사전예고 없이 바닥분수가 가동되지 않도록 분수가동 안내시설(음성   안내 또는 멜로디시스템)을 설치

- 기계, 전기장치 등 각종 분수설비의 수시 점검으로 감전 등 안전사고를  방지하고 관리일지에 각종 기기 점검 및 정비사항 기록(붙임5 서식)

- 어린이 이용이 많은 물놀이 장소는 그늘막, 탈의실 등 편의시설 설치

※ 어린이 이용량, 이용행태, 공원여건 등을 종합 고려하여 설치

- 대형공원, 주요 가로변 등 어린이 이용이 많은 장소는 가급적 설치

- 주변에 위치한 관리실 등 유휴공간을 우선 활용

Ⅳ		추 진 일 정

◯ 청소, 일제점검․정비, 시험가동 : 2020. 4. 30일까지

◯ 수경시설 가동 개시 : 2020. 5. 1

◯ 수경시설 및 수질관리 : 2020. 5 ~ 9월

Ⅴ		행 정 사 항

◯ 물놀이형 수경시설 운영‧관리 가이드라인을 근거로 공원별 여건에  맞게 관리

◯ 수경시설 설치운영 신고 관리대장 제출(붙임2) : 2020. 5. 30까지

◯ 수경시설 관리카드(붙임5) : 매월 10일 이내

붙 임 : 1.「물환경보전법」시행규칙 1부.

2. 물놀이형 수경시설 설치‧운영신고서 1부.

3. 물놀이형 수경시설 신고증 1부.

4. 물놀이형 수경시설 변경신고서 1부.

5. 물놀이형 수경시설 관리카드 1부.

6. 물놀이형 수경시설 운영‧관리 가이드라인(별첨) 1부.  끝.