문서번호	시설관리과-4473
보존기간	년
결재일자	2020.3.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

시설안전팀장	시설관리과장	남부수도사업소장
이승영	고신석	03/13 박영준
협 조
	급수운영과장		이용구
	급수관리팀장		이일로
	기전팀장		배승철
	주무관		류태현

배수지별 항청소 퇴수․담수 작업 매뉴얼 활용 계획 보고

2020. 03.

남부수도사업소

배수지별 항청소 퇴수 ․ 퇴수 작업 매뉴얼 활용계획 보고

우리사업소 관내 배수지 항 청소시 수돗물 낭비를 최소화하여 유수율 제고하고 안전사고를 예방하기 위하여『배수지별 항청소 퇴수·담수 작업 매뉴얼』작성하고 그에 따른 활용계획을 보고 드림

근 거

배수지 항 청소시 최수용수 최적관리 추진방안

(누수방지과-4568호(2019.4.23)

2019년 하반기 배수지 퇴수용수 추진실적 및 협조요청

(누수방지과-1369호 2019.4.23)

배수지별 매뉴얼 작성 현황

대  상 : 21개 배수지(붙임 참조)

- 급수운영과 : 신림6배수지외 13개소

- 시설관리과 : 노량진배수지외 6개소

※ 작성자 : 배수지 항청소 팀장 ․ 담당자

중요사항

- 잔류수 처리(퇴수위1.0m)

․ 기전팀장(노량진배수지 담당)은 급수운영과 급수관리팀장(항청소 담당)과 시설관리과 시설안전팀장(항청소 담당)이 요청한 일시에 맞추어 퇴수위(바닥에서 1.0m)까지 급수후 유출 밸브를 잠그고 대기

․ 과별 항청소 담당은 현장 수위 및 유출관 높이를 육안으로 확인하면서 기전팀과 상호 협조하에 수돗물 낭비 최소화를 위하여 유출밸브와 퇴수밸브를 조절하여 잔류수(배수 및 퇴수)를 처리하고 항 청소를 시행한다.

- 담수시 : 통수전 수질검사(항청소담당)후 준비수위 1.2m 도달후에 정상 공급 확인(배수지 담당)

【주의사항: 단계별 퇴수위 감시 철저, 밸브 급조작 금지】

준비수위 : 1.2m, 퇴수위 : 1.0m,  경보수위 : 0.8m

- 기전팀 모니터로 수위 감시, 시설팀(항청소담당) 현장 육안 감시, 상호 연락체계유지

- 밸브 조작 시 천천히 열고 닫는다.

매뉴얼 활용 계획

2020년 상반기 배수지 항청소부터 적용 시행

문제점 발견시 보완 시행

행정사항

기전팀장은 배수지 항청소 퇴수․담수 매뉴얼에 대하여 배수지 근무자 교육 실시 및 비치

각 과별 배수지 항청소 팀장은 순찰반, 밸브조절담당자 및 지역담당에게 배수지 항청소 퇴수․담수 매뉴얼 숙직후 이행토록 교육실시

첨부 : 각 과별 배수지 항 청소 퇴수·담수 작업 매뉴얼 1부. 끝.