문서번호	시설과-906
결재일자	2020.3.13.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설과장
추연청		김석광	03/13 김재균
협조

북측 실개천 중계가압장 수중펌프 교체 계획

2020. 03.

시  설  과

북측 실개천 중계가압장 수중펌프 교체 계획

2020년 실개천 통수 관련 기전설비 점검 중 중계가압장 분배조로 펌핑하는 수중펌프가 절연 소손 고장으로 인하여 교체 설치하여 안정된 실개천 운영 유지관리에 만전을 기하고자 함

1		시설물 현황

□ 가압장명: 중계가압장(북측순환로)

□ 주요설비:

❍ 수중펌프: 1.25㎥/min×18m×7.5kW 2대

❍ 전동밸브: 3상 380v×ø100×0.75kW 2대

❍ 여 과 기: 100micro×3.95kW×180㎥/h 1대

❍ 저류조 용량: 18.48톤(2.8W×3.3L×2.7H)

2		점 검 개 요

□ 기전설비 수중펌프 등 점검

❍ 점검일시: 2020. 3. 4.(수)

❍ 점 검 자: 공업7급 ***외 2명

❍ 점검내용: 실개천 통수 관련 수중펌프 절연 및 관로 누수등 자동제어 점검

❍ 점검결과: 수중펌프(A호기) 절연 소손으로 고장

❍ 고장원인: 노후로 인한 절연 소손(설치년도: 2013년도)

※ 소손 : 타서 손상되었다는 것

❍ 조치사항: 실개천 운영정지 기간으로 전원 차단

❍ 점검사진:

절연 측정	수중펌프(A호기)

3		조 치 계 획

□ 교체내용: 수중펌프(1.2㎥/min×10m×7.5kW) 1SET

□ 교체업체: ***************************

*************************

□ 교체 예정일: 3월 중순경

4		소 요 예 산

□ 교체금액: ******

□ 예산과목: 중부공원녹지사업소 공원운영과, 남산의 입체적 개발을 통한

서울의 대표공원화, 남산 및 산하공원 보수정비 사업, 남산 및                  산하공원 시설물 보수 정비, 시설비(401-01 실개천 유지보수)

□ 지급방법: 시설과 법인카드 결재 조치후 지급

붙임  1. 산출기초조사서 1부

2. 견적서 1부.  끝.