문서번호	물순환정책과-5118
결재일자	2020.3.16.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

				시 민
주무관	토양지하수팀장	물순환정책과장
박필관	유통희	03/16 임춘근
협 조

「2019년 하반기」

지하수 수질검사 결과 보고

2020. 3.

물순환안전국

(물순환정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	자치구
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

「2019년 하반기」

지하수 수질검사 결과 보고

2019년 하반기 지하수 수질측정망, 민방위 비상급수시설, 오염취약   시설, 정기수질검사 시설의 지하수 수질검사 결과를 보고드림

□ 추진근거

❍ 관련법령 : 지하수법 제20조(수질검사 등), 「지하수의 수질보전 등에 관                            한 규칙」, 「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」

❍ 방침결정

- 민방위 비상급수시설 확충 및 관리계획(물순환정책과-6255, ‘19.04.12.)

- 2019년도 지하수 수질관리계획(물순환정책과-8237, ‘19.05.16.)

□ 수질검사 대상 및 주기

구 분		검사대상	검사주기		검사기관	비고
일반시설	정 기 수질검사	지하수개발·이용의 허가 또는 신고 시설	음용수 1회/2~3년 생활용수 1회/3년 공·농업용수 1회/3년		수질검사 전문기관	법정
특정 개발이용시설	민방위비상급수시설	유사시 비상용 시설 (정부·자치단체시설, 공공·민간시설)	음 용	전체항목 1회/년 부분항목 3회/년	보건환경연구원 자치구 보건소	법정
			생활용	1회/3년
	수질전용 측정망	지하수 수질측정망 (일반지역)	2회/년		보건환경연구원	법정
	오염취약시설	주유소, 세차장 등 오염취약시설	중 점	2회/년	보건환경연구원	비법정 (관리강화)
			비중점	자치구 자체관리	-
	수 위 보조관측망	민방위겸용	민방위비상급수시설 준용		보건환경연구원 자치구 보건소	법정
		공공/민간	정기수질검사		수질검사 전문기관

※ 검사항목 : 음용(46개 항목), 생활용(20개 항목), 공․농업용(15개 항목)

□ 수질검사 결과

❍ 검사결과 : 1,748개소 검사(적합 1,460, 부적합 57), 미검사 231개소

(단위 : 개소)

구 분			검사대상	검사결과			미검사	비고
				계	적합	부적합
총 계			1,748	1,517	1,460	57	231
수질측정망			100	97	91	6	3
민 방 위 비상급수 시 설	음 용	3분기	130	128	104	24	2
		4분기	131	127	110	17	4
	생활용		177	167	164	3	10	1년
오염취약시설			302	278	274	4	24
정기수질검사			908	720	717	3	188

※ 결과 상세내역 : [붙임4] 참조

❍ 부적합 조치 : 57개소 중 이용중지 51개소, 용도변경 5개소

(단위 :개소)

구 분			계	이용중지	원상복구	용도변경	기타	비고
총 계			57	51	1	5	0
수질측정망			6	6	-	-	-
민 방 위 비상급수 시 설	음용	3분기	24	22	-	2	-
		4분기	17	17	-	-	-
	생활용		3	2	1	-	-
오염취약시설			4	2	ㅡ	2	-
정기수질검사			3	2	-	1	-

❍ 미검사 사유 : 231개소(채수불가 121, 원상복구(예정) 57, 용도변경 7, 기타 92)

(단위 : 개소)

구 분			계	채수불가	원상복구 (예정)	용도변경	기타	비고
총 계			231	121	57	7	92
수질측정망			3	-	3	-	-
민 방 위 비상급수 시 설	음용	3분기	2	-	1	-	1
		4분기	4	2	1	-	1
	생활용		10	8	2	-	-
오염취약시설			24	6	18	-	-
정기수질검사			188	105	32	7	90

※ 채수불가(고장, 공사, 수량부족 등), 원상복구-폐공처리, 용도변경(음용⇒생활용),

기타(지하수 미사용, 휴·폐업, 연락부재 등)

□ 사후조치

❍ 부적합 시설은 개선명령 후 재검사토록 지속 관리

- 이용중지 후 관정 양수, 소독 등 개선하여 재검사 시정조치

- 재검사 후 부적합 시설은 원상복구(폐공) 명령

❍ 검사 미실시 관정은 개선 조치 후 ‘20년 상반기 검사 실시

- 고장시설은 개선명령 등 시정 조치

- 지하수 고갈 시 대체지점 선정하여 하반기에 수질검사

□ 향후계획

❍ 검사결과 자치구 통보 및 사후관리 실시

- 부적합 관정에 대한 사후관리

· 이용중지 후 수질개선 조치 안내

▸ 미생물, 일반물질 초과 시 : 정기적 관정 청소, 양수 실시

▸ 유해물질 초과 시         : 주변 오염원 조사 및 수질개선 등

· 필요시 주변 오염원 유입여부 조사

· 재검사 결과 적합한 경우에만 이용하도록 관리

· 충분한 재검사(최소 3회) 결과 부적합시 폐공명령

❍ 수질검사 미실시 관정에 대한 조치

- 지하수 고갈 관정 : 원상복구 유도

- 펌프 등 시설고장 : 수리 후 검사 실시

- 폐공, 시설 고장 등으로 수질검사 불가능 시 대체 관정 선정

- 연락부재 및 지하수 미사용 : 지하수법 의거 행정조치

❍ ‘20년 지하수 수질 관리계획 수립

- 일 시 : ‘20년 4월

- 대 상 : 오염취약시설(중점/비중점), 민방위 비상급수시설, 수질측정망, 정기 수질검사(민간)

- 내 용 : ‘20년 수질검사 대상지점 확정, 수질검사 목적에 따른 지점별 코드부여 및 수질관리 실시 등

□ 행정사항(자치구 지하수 관리부서)

❍ 부적합 및 미실시 시설 조치

- 부적합 및 미실시 시설 288개소(부적합 57, 미검사 231) 대상

수질개선 및 행정조치 후 결과 제출(‘20. 4.10. 限)

- 재검사(최소 3회) 실시 결과 수질 부적합 지점 지정해지 및 대체지점 조사·선정

- 향후 착오미검 지점 존재하지 않도록 지하수 수질관리 철저

붙임  1. 2019년 하반기 수질측정망 수질검사 결과 1부.

2-1. 2019년 하반기 민방위 비상급수시설(음용) 수질검사 결과 1부.

2-2. 2019년 민방위 비상급수시설(생활용) 수질검사 결과 1부.

3. 2019년 하반기 오염취약시설 수질검사 결과 1부.

4. 2019년 정기수질검사 결과 1부.

5. 2019년 하반기 수질검사 시설별 결과 현황 1부.  끝.