문서번호	기전과-1470
결재일자	2020.3.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
문준호		오준식	03/16 代이수범
협조

발전기 동파방지용 열선 점검 결과 보고

2020. 3

성동도로사업소

(기전과)

발전기 동파방지용 열선 점검 결과 보고

‘20.3.13.(금) 04:40분경 남산3호터널에서 소화전 동파방지용 열선 화재로

인해 열선과 보온재가 일부 소실되는 사고가 발생되어 우리 지하차도의

발전기에 설치된 열선을 점검하고 전원 차단한 결과를 보고드림.

1		점검개요

❍ 점검근거 : 도로시설과-3442호(’20. 3.13)

▷ 터널 소화전 동파방지 열선 전원차단 및 일제 점검 요청

❍ 점검대상(8개소)

▷ 마장, 성동, 답십리, 신답, 중랑, 동일로, 신내, 군자지하차도

❍ 점검일시 : 2020. 3.13(금) 17:40 ~ 18:00

❍ 점 검 자(11명)

▷ 기전상황실 근무자 3명, 지하차도 근무자 8명

❍ 점검결과

▷ 우리 사업소 터널 및 지하차도는 소화전설비가 설치되어 있지않아,

소화전설비 동파방지 열선의 기능을 하는 발전기 냉각수 동파방지용

열선을 점검하였으나 이상이 없었으며,

▷ 기온 상승에 따른 열선 과열로 인한 화재방지를 위하여 열선의 전원

을 차단하여 운영중임.

▷ 점검결과를 도로시설과에 제출코자 함.

첨부 : 관련공문 1부. 끝.