문서번호	기전과-2645
결재일자	2020.3.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이성도		03/17 서승완
협조
	주무관		호정오

『목동초등학교 주변』

교통안전시설물(신호) 원인자부담공사 준공 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 03.

강서도로사업소

(기전과)

『목동초등학교 주변』

교통안전시설물(신호) 원인자부담공사 준공 검토보고

교통안전시설물(신호) 원인자부담공사 공사완료 및 준공요청에 따른    승인검토 보고임.

Ⅰ		관 련 근 거

교통관리과-7511(2018.03.29.)호

도로과-3375(2020.03.16.)호

대영전기(감) 20C-03-09(2020.03.06.)호

Ⅱ		공 사 개 요

공 사 명 : 목동초등학교 주변 통학로 교통신호기 개선공사

원 인 자 : 구로구청

위     치 : 구로구 목동12길(목동쉐르빌교차로∼목동초등학교 앞)

공사개요 : 교통신호기(차/보) 신설 및 이설

구분	설계사	감리사	시공사	주요 설치내용
신호	㈜건영이앤씨	대영유비텍㈜	㈜태우산전	제어기 교체 1대 지주 신설 7, 이설1, 철거5본 신호등 신설 11, 이설2, 철거2조

관련업체 및 주요설치 내용

공사기간 : 2018.08.02. ~ 2018.12.29.

준공검사 : 2020.01.17.

준공지연사유 : 감리사 인수인계 관련 준공검사 계획보고 및 준공승인요청 누락

Ⅲ		검 사 내 용

준공검사일 : 2020년 01월 09일 14시

구 분	기관(사업자)명	성 명
검 사 자	대영유비텍㈜	**********
입 회 자	대영유비텍㈜	*****
″	서울특별시 교통운영과	*****
	양천구청 도로과	*****
″	서울지방경찰청 교통관리과
″	양천경찰서 교통과
시 공 사	㈜태우산전	*****
확 인 자	강서도로사업소 기전과	이 성 도

검사결과 및 주요조치내용

구 분	점검결과	수량	조치결과
제어기	함체 접지 미시공	1	함체 접지 설치
	함체 외부 고무패킹 미설치	1	함체 외부 고무패킹 설치
지주	접지케이블 미설치	1	접지케이블 설치
신호등	보행신호등 설치 높이 미적정	1	보행신호등 재설치
	보행신호등 챙 파손	1	신호등 교체
음향신호기	설치기준(횡단보도 1m이내) 부적정	3	민원 등에 의한 기준 미준수
맨홀	미장, 관구마개 등 부적정 등	7	미장, 관구마개, 우레탄폼 시공 등

검사결과 설치기준 미준수 사유

- 음향신호기 : 음향신호기 설치 위치는 횡단보도로부터 1m 이내에 설치하여야         하나 목동초등학교 정문 인근 보행신호등 지주 설치 위치가 상가 가림 및        진·출입 등에 방해가 된다는 민원에 의해 횡단보도로부터 1m 이상 이격되어 설치됨에 따라 음향신호기 3개소(3대)가 설치기준에 부적정하게 설치됨

Ⅳ		조 치 의 견

조건부로 승인하고자함

준공승인조건

- 음향신호기 설치기준 미준수에 따른 민원발생 및 개선필요 시 원인자 개선

Ⅴ		행 정 사 항

원인자 및 유관기관(업체) 준공승인 통보

붙임  1. 준공승인요청 및 인수인계서 1부.

2. 준공검사조서 및 준공확인서 1부.

3. 준공검사 지적사항 조치결과 사진대지 1부.

4. 준공내역서 및 준공도면 1부.  끝.