문서번호	도시철도설비부-3124
결재일자	2020.3.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		송변전과장	도시철도설비부장
양인석		백성현	03/18 김영수
협조

도시철도 하남선(5호선연장) 2단계 전차선공사 사용전검사 및 가압시험 결과보고

2020.03.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

「하남선(5호선연장) 2단계 」전차선공사

사용전검사 및 가압시험 결과보고

하남선(5호선연장) 2단계구간 전차선공사에 대한 사용전검사 및 가압시험을 실시하고 결과를 보고 드림.

목 적

2단계구간 전동차 투입전 전차선공사에 대한 사용전검사(전기안전공사) 및 가압시험 실시

추진현황

일    시 : 2020.03.12.(목) 13:00~16:00

위    치 : H5정거장 전기실 및 터널내 상·하선 전차선

사용전검사 : 전기안전공사(정재훈 과장외 1명)

- 입회 : 담당주무관, 감리단(우병호단장외 5명), 시공사(주용범소장 외 5명) 등

구분	케이블 단말부 외관상태	절연내력		절연저항 (㏁/㎞)		누설전류 (㎃/㎞)		비 고
		기준	2500V 10분간 견딤	기준	0.15	기준	10
				측정치	환산치	측정치	환산치
54F-1	양 호	이상없음		2890	7416.3	885(㎁)	0.0034	적합
54F-2	양 호	이상없음		2560	6670.1	120(㎁)	0.0004	적합
54F-3	양 호	이상없음		9140	6601.6	280(㎁)	0.0039	적합
54F-4	양 호	이상없음		7610	5802.6	336(㎁)	0.0044	적합

가압시험 : 담당주무관, 감리단(우병호단장외 5명), 시공사 등

구분	Feeder	전압측정 전차선로(V)	가압시간	비 고
54F-1	H4 방향 하선	1690	10분	적합
54F-2	H4 방향 상선	1720	10분	적합
54F-3	H5 방향 하선	1740	10분	적합
54F-4	H5 방향 상선	1740	10분	적합
전체 투입			30분	적합

향후계획

2단계구간 최초 전동차 투입시 입선집전 시험.