문서번호	시설개선과-2629
결재일자	2020.3.23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
이재상		황인정	03/23 윤정한
협조

탄천포지 지하수 펌프모터 고장 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 3.

탄천포지 자하수펌프모터 고장 보고

탄천포지 지하수 펌프모터 및 제어반 고장이 발생하여 현장 확인 후 아래와 같이 조치하고자 합니다.
		ㅊㅊ
	ㅊ

보고내용

○ 점검일시 : 2020. 3. 18.(수)

○ 고장내용 : 심정모터펌프 불량 및 컨트롤박스 고장

○ 점 검 자 : 황인정, 양동주, 이재상, 지하수 시공업 전문업체

○ 점검내용 : 지하수 펌프모터 작동여부

점검결과

○ 심정모터펌프 작동 불량

- 압력증가로 펌프 작동 중 꺼짐현상 발생

- 펌프 불량으로 지하수 흡입이 원활하지 않음

○ 펌프 제어반 고장

- 스위치 접촉 불량으로 오작동 발생

○ 점검사진

펌프 제어반	펌프 인양작업	펌프 인양작업	지하수모터펌프

조치의견

○ 지하수 시공업 전문업체에 의뢰하여 정비하고자 함

- 정비업체 : ***************

- 소요예산 : ********************

- 비용지출방법 : 정비비용 소액으로 정비 후 통장계좌 입금

- 예산과목 : 시민체육시설운영및관리,체육시설운영및유지관리,잠실종합운동장운영및유지관리,일반관리비,공공운영비.  끝.