문서번호	정수시설과-3585
결재일자	2020.3.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
최필규		양영민	03/23 이철범
협 조
	주무관			김희수

1취수장 RSC(PLC) 점검결과 보고

2020. 3.

암사아리수정수센터

1정수장 RCS(PLC) 점검결과 보고

중앙제어실 HMI(Intouch) 제어화면의 공정별 디지털, 아나로그값의 정지현상이 발생하여 제조사와 외부전문가와 합동 점검을 진행하고 조치계획을 보고드림

□ 점검개요

❍ 점검일시 : ’20. 3. 11(수)

❍ 점검대상

위 치	점검대상		설치년도	설치댓수
****	********	**	****	*
	******	**
	*****
****	********	**	****	*
	******	**
****	***	****	****	*
*******	********	**	****	*
	******	**

※ 설치 목적 : 원격감시제어

❍ 점 검 자 :********************

************************************

❍ 점검내용 :

- HMI 제어화면이 간헐적 통신이상으로 정지됨 _ CPU절체 이상 발생

- 통신모듈(XGL-EFMT) 통신(데이터) 끈김상태 점검

- RCS PLC 증설 베이스 패치 버전 점검

- Gipam 전력데이터의 (GMPC-Ⅴ) 데이터 끈김상태 점검

□ 점검결과

❍ RCS CPU 이중화 절체 자동복귀가 안됨

❍ 구형 EFMT 모듈 전송패킷 과부하로 통신 다운현상 발생

❍ PLC 증설 베이스 패치번전이 상이하여 현장조치 완료

❍ I-net 통신의 고장으로 Gipam 전력데이터 끈김현상 발생

❍ 점검사진

***********	**********	**********

□ 조치계획

❍ 1취수장 통신카드 교체

- CPU Master, Slave간 이중화 절체가 원활하도록 설정 변경

- XGL-EFMT 부품단종으로 교체 불가하며, XGL-EFMTB로 신형으로 교체

- 보호계전기 전력 전송장치인 GMPC-V(I-net) 기기 단종으로 범용 485통신으로 Gipam 통신카드를 교체하고자 함

❍ 추후 2송수실, 1,2중계펌프장의 GIPAM 통신모듈을 교체하고자 함

****	****	**	**	**
****	************	**	*	****
	***********	*	*
	***********	*	*
******	************	*	*
	***********	*	*
	***********	**	*
******	************	*	*
	***********	*	*
	***********	**	*
	*******	*	*
	*******	*	*
**	**

□ 구매계획

❍ 구매방법 : 수의계약

-사 유 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조           제1항 제5호(소액)에 의거 수의계약 처리코자 함.

❍ 계약대상

- 업체명 : *****

- 주 소 :****************************

- 소요예산 : 10,587,500

- 예산과목 : 상수조사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비            [전기시설 유지관리]

붙임 : 점검 보고서 1부.  끝.