문서번호	급수운영과-4688
결재일자	2020.3.24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
김태승	이일로	03/24 代서규석
협 조

『시흥동 999번지 일대 외 3개소 배급수관 정비공사』

실정보고서 제출에 따른 검토

2020. 3.

남부수도사업소

(급수운영과)

『시흥동 999번지 일대 외 3개소 배급수관 정비공사』

공사실정 보고에 따른 검토 보고

우리사업소에서 발주하여 시설공단에서 감독 중인 “시흥동 999번지 일대 외 3개소 배급수관정비공사”에 대한 공사실정 보고에 대한 검토 결과를 보고 드림

※ 관련문서 : 공사감독2처-2583(2020.03.20.)

***공사현황

○ 공 사 명 : 시흥동 999번지 일대 외 3개소 배급수관 정비공사

**************************************.

************************

*******************************

****************************

*******************

2. 보고내용 및 검토의견

구분	시설공단 보고 내용	우리사업소 검토 의견
무단수차단공법적용	〇 당초 설계는 기존관(D=4000mm)에 신설관로(D=300mm)를 연결하여 부설하는 것으로 되어 있으나, 수계방향이 일방향으로 진행되어 밸브 차단시 대단위 단수와 수질사고 우려.	〇 기존관(D=400mm)를 KP캡으로 폐쇄하고 무단수차단 시행, 사수 방지를 위하여 공기밸브 및 소화전 설치.

3. 조치의견

○ 상기 검토의견에 대하여 감독업무를 수행하고 있는 시설공단에 통보하여 공사 시행에

차질 없도록 만전을 기하고자 합니다.

붙임 : 1. 시설공단 실정 보고서 1부.

2. 공사현장 실정보고서 1부.

3. 구조계산서 1부.  끝.