문서번호	급수운영과-4650
결재일자	2020.3.24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
이현우		서규석	03/24 代서규석
협조

아파트 직결급수 전환에 따른 검토 보고

********************

2020. 3.

남부수도사업소

(급수운영과)

아파트 직결급수 전환에 따른 검토 보고

****************

관악구 동문아파트의 주민자치회로부터 저수조 청소 대상 제외 요청이 있어 현장조사 후 보고드림

□ 현 황

○ 주    소: ******************

○ 신 청 자: **************

○ 요청내용: 직결급수 사용에 따른 저수조 청소 제외 요청

□ 보고내용

○ 건축물 현황

- 용    도: 아파트(31세대), 7층

- 인입급수관경: D=50mm(SSP,1994)

○ 급수현황

- 급수수계: 신림6배수지급수구역(배수지표고:98m)

- 표    고: 40m

- 배 수 관: D=150mm(DCIP, 2005)

- 분기점 수압: 5[eqn: kgf/cm ^{2}]

○ 조사내용

- 해당 건축물은 저수조를 이용한 급수방식에서 현재 저수조를 거치지 않고 순직결급수 방식으로 전환하여 사용하고 있음

- 기존 저수조는 사용하지 않고 소화전 전용 저수조는 따로 설치되어있음.

- 조사사진

순직결급수 연결 확인

□ 조치계획

○ 해당 건축물은 저수조를 경유하지 않고 순직결급수로 급수 중임을 현장에서 직접 확인하였기에, 수도법 시행령 제50조(소독 등 위생조치를 하여야 할 건축물 또는 시설의 종류)에 의거 저수조 청소 대상에서 제외코자 하며

○ 저수조를 재사용할 경우 저수조 청소 및 수질검사를 실시하고 그 결과를 수도사업소로 제출토록 안내

붙임  1. 기존 아파트 전환보고(동문 아파트) 1부.

2. 저수조 청소대상 제외 신청 공문 1부.  끝.