문서번호	정수시설과-970
결재일자	2020.3.24.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
함인석		백상희	03/24 신동호
협 조

“상수도사업본부 발족30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수!”

해빙기및 풍수해 대비

시설물 안전점검 결과 보고

2020. 3.

강북아리수정수센터

정수시설과

해빙기및 풍수해 대비

시설물 안전점검 결과 보고

해빙기 및 풍수해 대비 취,정수장 시설물에 대하여 사전 안전점검 및   보완 조치를 통하여 아리수 생산 공급에 만전을 기하고자 함.

□ 추진근거

□ 상수도사업본부 안전총괄과-1906(’20.2.17)

- 2020년 해빙기 대비 상수도 시설물 및 공사장 안전점검 추진계획 알림

□ 상수도사업본부 생산관리과-2103(’20.2.21)

- 해빙기 및 풍수해 대비 취,정수장 시설물 안전점검 추진계획 알림

□ 강북아리수정수센터 정수시설과-481(’20.2.20)

- 해빙기 대비 취,정수장 안전점검 추진 계획

□ 점검개요

□ 점 검 일 : 2020.2.24.(월) ~ 3.20(금)

□ 점검인원 : 33명(센터 28명, 생산관리과 4명, 외부 민간전문가 1명)

□ 점검방법

- 생산부, 외부 민간전문가(정밀점검 용역업체) 및 정수센터 합동점검

□ 점검내용

- 기초지반 침하 발생, 비탈면 낙석 및 붕괴 발생 여부

- 콘크리트 ,보강토, 석축 옹벽파손 및 균열 발생 여부

- 건축물 구조적 균열 및 발생 여부

- 고압패널상태 및 케이블 이상유부

- 모터기동반 정상 작동 및 소음, 진동 발생 여부

- 수처리 저장, 투입시설 배관 균열 및 누출 여부

- 화학물 관리법, 고압가스안전법등 관련 규정에 맞는 시설물 관리 여부

□ 점검결과

□ 시설 분야

- 주요점검

· 취,정수장 사면 및 옹벽 : 사면 일부 슬라이딩 등 정비요함

· 건축 시설물 : 이상없음

· 도,송수배관 및 변실내 누수점검 : 이상없음

- 지적 사항

· 정수센터 착수정 주변 비탈면 붕괴  ⇒  5월 정비 예정(사면정비공사시 정비)

· 정수센터 정문입구 외곽 울타리 파손  ⇒  4월 정비 예정(울타리 구매 완료)

· 취수장 고압가스 옆 배수로 낙엽 및 퇴적물 적치  ⇒  조치 완료(3.17)

□ 점검 사진

취수장 외벽 점검	건축물 균열 점검	수충격 설비 배관 점검
석축 점검	사면 점검	착수정 주변 비탈면 붕괴
정문입구 외곽울타리 파손	배수로 낙엽 및 퇴적물 정비(전)	배수로 낙엽 및 퇴적물 정비(후)

□ 기계 분야

- 주요점검

· 취수펌프 및 이동식 스크린 점검 : 이상없음

· 송수펌프 작동 및 누유 점검 : 송수펌프 그랜드패킹 일부 누수

· 취,송수 모터펌프 가동상태 점검 : 이상없음

· 약품이송펌프 가동상태 및 누유 점검  : 이상없음

- 주요지적 및 조치사항

· 송수펌프 4호기 그랜드패킹 누수  ⇒ 그랜드 누수 조치완료(3.13)

· 차량 계근대 배수펌프 작동불량  ⇒ 정상 작동 조치완료(3.9)

□ 점검 사진

취수장 제수밸브 점검	펌프 운전 상태 점검	이동식 스크린 점검
송수펌프 가동상태 점검	배슬러지 이송펌프 점검	고도시설 중계펌프 점검
활성탄 흡착지 밸브 작동 점검	염소가스 투입설비 점검	송수펌프 그랜드 누수 (전)
송수펌프 그랜드 누수 조치 (후)	차량계근대 배수펌프 작동 불량(정비전)	차량계근대 배수펌프 작동 조치(정비후)

□ 전기 분야

- 주요점검

· 취수장 수,배전설비 점검 : 이상없음

· 취수장 고압변압기 점검 : 변압기 호흡기 시리카겔 교체요함

· 변압기 접속부 점검 : 이상없음

· 저압 변압기 점검 : 이상없음

· 태양광 인버터 점검 : 이상없음

- 주요지적 및 조치사항

· 취수장 변압기 호흡기 실리카겔 불량  ⇒ 교체 예정(3월)

· 약품저장조 안전표지판 불량  ⇒ 교체 완료(3.19)

□ 점검 사진

취수장 수·배전설비 점검	취수장 수위센서 점검	취수장 고압변압기 점검
변압기 접속부 점검	UPS 축전지 단자전압 점검	태양광 인버터 점검
오존투입기 현장조작반 점검	약품저장조 안전표지판 불량(전)	약품저장조 안전표지판 교체(후)

□ 행정사항

□ 지적사항 조치 후 결과보고(본부 생산관리과)

□ 시설물의 지속적인 점검관리 및 비상근무 유지

□ 점검 실적을 FMS(시설물종합관리시스템)에 입력관리

첨 부 : 해빙기대비 시설물 점검표 각1부.  끝.