문서번호	정수시설과-3686
결재일자	2020.3.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
김준식		양영민	03/25 이철범
협 조
	정수과장			유준수
	주무관			김재성
	주무관			김응균

제2정수장 폴리아민 간이투입설비 설치공사계획

2020. 03.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

제2정수장 폴리아민

간이투입설비 설치공사계획

기존 폴리아민 투입설비의 정상적인 작동이 불가능하고, 유지관리에 어려움이 있는바 이를 조속히 정비하여 아리수 생산에 만전을 기하고자 함.

□ 점검개요

❍ 점검대상 : 제2정수장 폴리아민 주입설비(2정수장 여과지 기계실 및 침전지)

❍ 점 검 자 : 공업9급 김준식 외 1명

❍ 점검일시 : 2020. 03. 20.(금)

□ 점검결과

❍ 현황사진

투입설비 전경	약품투입펌프
탱크설치 지점 약품 투입	탱크설치 지점 약품 투입
탱크설치 및 약품투입지점1	탱크설치 및 약품투입지점2

❍ 점검내용

- 오랜시간 운전되지 않은 설비로 약품 주입펌프 내 잔류약품으로 인한 구동부

고착화 및 부식 등이 심화되어 펌프 가동 불가 → 약품투입 불가

- 사용빈도가 극히 드문 설비로서 약품투입 방식을 상시 유지관리가 필요한 펌프를 활용한 방식보다 배관을 통해 자연유하하는 방식으로 변경 필요

❍ 개선계획(안)

1

2

3

4

5

<평면도>

- 2정수장 설치장소의 제약(견학로 침범, 여과지 유입 수로의 형태 등)이 있어 총 8개소 설치로 고르게 투입, 투입지점은 여과지 내 기존 중염소 투입지점을 사용①

- 투입지점에 직접 소형 탱크를 설치해 보관 및 투입이 모두 가능②

- 간이투입설비의 탱크용량은 200L로 설치, 150L의 약품 충전 시 2정수장 1일 생산량(약20만 톤, 농도: 0.5ppm) 기준으로 약 12일 투입 가능

- 본 공사는 약품 이송까지 포함, 차후 충전 시 용이한 작업을 위해 설비 중간 높이에 해당하는 계단 설치③

- 유량 측정을 위한 간이유량계(calibration column)④ 및 약품투입배관 후단에 수동으로 유량측정이 가능한 밸브⑤ 설치

□ 조치계획

❍ 주요내용

- 제2정수장 여과지 내부 총 8개소 폴리아민 간이투입설비 설치

❍ 발주방법

- 건    명 : 제2정수장 폴리아민 간이투입설비 설치공사

- 소요예산 : *********

- 공사기간 : 착공일로부터 25일

- 계약방법 : 수의계약

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(기계설비 유지보수).  끝.