주간 잔류염소 감시 보고서(03.18~03.24)

주무관	정수과장	뚝도아리수정수센터소장		결재
윤좌헌	최종인	03/25 김중영
협 조
	주무관		이금재

문서번호 :	정수과-2970

□ 잔류염소 감시 결과                                      (단위:mg/L)

구 분			정수	수온	보광 수계(중부)			와우산 수계(서부)			대현산 수계(동부)
					보 광 배수지	한 남 배수지	용산2가동 수도꼭지	와우산 배수지	노고산 배수지	공덕동 수도꼭지	대현산 배수지	금 호 배수지	옥수동 수도꼭지
목표	년		0.45 ± 0.15	-	0.45 ± 0.15	0.25 ± 0.15	0.20 ± 0.10	0.35 ± 0.10	0.30 ± 0.15	0.20 ± 0.10	0.35 ± 0.15	0.25 ± 0.15	0.20 ± 0.10
	주		0.45 ± 0.04	-	0.30 ± 0.04	0.20 ± 0.04	0.20 ± 0.10	0.30 ± 0.04	0.22 ± 0.04	0.20 ± 0.10	0.30 ± 0.04	0.25 ± 0.04	0.20 ± 0.10
03.18(수)			0.43	8.3	0.30	0.18	0.13	0.27	0.22	0.22	0.29	0.25	0.25
03.19(목)			0.44	8.6	0.28	0.18	0.13	0.29	0.21	0.22	0.29	0.24	0.25
03.20(금)			0.44	8.8	0.28	0.18	0.12	0.29	0.21	0.22	0.29	0.24	0.25
03.21(토)			0.45	9.0	0.29	0.18	0.11	0.30	0.21	0.23	0.29	0.24	0.24
03.22(일)			0.45	9.3	0.30	0.19	0.11	0.30	0.22	0.24	0.30	0.25	0.25
03.23(월)			0.45	9.8	0.30	0.20	0.12	0.31	0.22	0.24	0.30	0.25	0.27
03.24(화)			0.45	9.8	0.30	0.20	0.12	0.30	0.23	0.24	0.30	0.25	0.27
최대값			0.45	9.8	0.30	0.20	0.13	0.31	0.23	0.24	0.30	0.25	0.27
최소값			0.43	8.3	0.28	0.18	0.11	0.27	0.21	0.22	0.29	0.24	0.24
평 균			0.44	9.1	0.29	0.19	0.12	0.29	0.22	0.23	0.29	0.25	0.25
종합 의견		- 전지역 적정 잔류염소농도가 유지됨.						특이 사항	용산2가동수도꼭지(용암초)의 경우 사용량이 매우 적어 잔류염소가 다소 낮게 측정됨. →중부수도사업소 수질담당자 통화 확인사항.

※자료 : Seoul Water-Now

□ 정수잔류염소 변경 지시내용

변경 일시	정수 잔류염소	수명자 / 지시자
2020.03.11. 15:00	0.40mg/L→ 0.43mg/L	장은생 / 윤좌헌
2020.03.20. 17:00	0.43mg/L→ 0.45mg/L	정재용 / 윤좌헌

끝.