문서번호	환경정책과-4905
결재일자	2020.3.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경조정평가팀장	환경정책과장
유은주		김현강	03/26 이동률
협조

[검토결과] 고려대학교 서울캠퍼스 교육연구시설 증축사업 환경보전방안서(7차)(보완)

2020. 3.

환경정책과

고려대학교 서울캠퍼스 교육연구시설 증축사업

환경보전방안서(7차)(보완) 검토결과 보고

성북구 안암로 145 일대「고려대학교 안암캠퍼스 교육연구시설 증축사업」환경보전방안서(7차)(보완) 검토결과를 보고 함

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 고려대학교 안암캠퍼스 교육연구시설 증축사업

○ 위    치 : 서울특별시 성북구 안암로 145일대

○ 사업면적 : 5,179.1㎡ (연면적 : 27,353.71㎡)

○ 사 업 자 : 학교법인 고려중앙학원

○ 건축계획(환경보전방안서7차, 9면 참고)

구 분	건축면적	연면적	층수
의료센터기반시설	4,946.86㎡	37,347.11㎡	지하6/지상7층
최첨단융복합 의학센터	7,008.45㎡	68,493.74㎡	지하6/지상11층
건축사회환경 종합실험동	841.76㎡	4,432.59㎡	지하1/지상6층

□ 추진경위

2015. 8	•도시관리계획(도시계획시설:학교) 세부시설조성계획 결정(변경)
2016.12	•서울특별시 조례에 의한 환경영향평가 협의 완료
2016.12	•도시계획시설(학교) 실시계획변경인가
2017. 4	•1차 환경보전방안 협의 완료(의료센터 기반시설)
2017. 5	•도시계획시설(학교) 실시계획변경인가(안암병원)
2017. 7	•2차 환경보전방안 협의 완료(SK미래관, 수당패컬티하우스)
2018.11	•3차 환경보전방안 협의 완료(SK미래관 북측사면부지 설계변경, 메디힐지구환경관 신축)
2018.11	•4차 환경보전방안 승인기관(성북구청) 협의 완료(인문사회관 철거)
2019. 3	•5차 환경보전방안 승인기관(성북구청) 협의 완료(전산실 등 철거)
2019. 8	•6차 환경보전방안서 접수
2019.12.11.	•7차 환경보전방안서 접수(교육연구시설 증축)
2020. 2.19.	•7차 환경보전방안서(보완) 접수(교육연구시설 증축)

□ 검토결과

○ 검토기간 :  *******************************

○ 검토항목 : 증축사업으로 인하여 환경에 미치는 영향이 발생되는    대기질, 수질, 소음진동, 토지이용 항목 등

○ 검 토 자 : ************************

- ***********************************

항 목		주요 보완요청사항	반영내용
대 기 질		▪환경부 고시(제2013-94호 자동차 총 오염물질 배출량 산정방법에 관한 규정)가 CAPSS 배출계수와의 일관성 등을 문제로 개정(제2017-166호)되었으므로, 덤프트럭 대기오염물질 배출계수의 경우 최신 CAPSS 배출계수를 활용하는 것이 필요함 등 · 국립환경과학원 (2015) 「대기오염물질 배출계수」 참고	▪「공사시 덤프트럭 연료사용에 의한 오염물질 발생량을 선정하기 위하여 “국립환경과학원, 대기오염물질 배출계수-2020년 대기오염물질 배출량 기준-2015」자료를 적용함
온실가스		▪최첨단융복합의학센터의 벽면적 비율이 상당히 감소하였으므로, 창을 통한 냉난방 부하 증가가 우려됨. 벽면적 비율을 높일 수 있도록 재검토하거나 창을 통한 냉난방 부하 저감계획을 수립하기 바람 등	▪외벽 유리의 구성이 6LE+16Ar+6CL으로서 열관류율 1.232~1.448W/(m2K)의 고성능 유리를 사용하여 창을 통한 외부로의 열전달율을 최소화 함
수질		▪빗물분담량에 따른 필요대책량 산정결과는 118.55㎥/hr로 확인되나(187쪽), 설치대책량이 크게 부족한 것으로 확인되는바, 해당 기준을 충족시키기 위한 계획(추가 녹지 확보, 침투시설 추가 등)을 구체적으로 수립·제시하여야 함 등	▪설계대책량이 부족한 최첨단융복합의학센터(구, 의료센터기반시설)의 부지내·외 투수포장을 추가 확보하고, 당초 생태면적률 확보를 위한 사업지구 외 미반영된 추가 녹지(1,218.81㎡),투수포장(1,322.26㎡) 으로 구간을 추가 반영하여 빗물분담량 확보계획을 재수립함
지형·지질		▪지하공간개발을 지하6층까지 계획하고 있으며 지하수위 강하가 예상되고 있음에도 별도의 차수공법을 수립하지 않고 C.I.P. 공법을 선정함. 따라서 별도의 차수대책을 수립하는 것이 필요함 등	▪흙막이 공법으로 선정한 C.I.P. 굴착공법의 차수성을 보완하기 위한 차수공법으로 용탈현상이 적어 내구성이 우수하고, 친환경적인 A.S.G공법을 적용 계획임
동·식물상		▪서울시 잠재자연식생인 참나무류를 포함하여 자생수종을 추가 식재하는 계획을 수립‧제시하여야 함 등	▪상수리나무 13주, 대왕참나무 3주 등 서울시 잠재자연식생인 참나무류로 식재 계획함
친환경적 자원순환		▪사후환경영향조사계획에 아래 사항을 추가하기 바람 등 - 지정폐기물 보관서 설치 및 반출내역서 작성여부 등	▪사후환경영향조사계획에 추가하였음
소음‧진동		▪본 건설공사장과 인접한 건물에 배치되어 있는 각종 정밀진단 의료장비의 발파 등에 의한 진동 영향 검토 등	▪발파시 건설현장과 인접한 의료원에 배치되어 있는 개별 의료장비에 대한 진동 영향은 예측하기 어려운바, 진동영향이 적은 미진동 굴착공법을 적용하여 건축물 및 의료장비에 대한 발파진동영향을 저감하는 계획을 수립하였으며, 의료장비는 실내에 위치하기에 발파로 인한 민원발생 및 의료장비에 영향이 있을 경우 적절한 조치 후 공사를 시행하겠음
경관		▪업대상지 주변에 안암역 3번 출구 동측이나 주변 버스 정류장 등에서 건물의 영향이 예측되나 이러한 조망점의 검토기준이 누락되었음 등	▪누락된 안암역 3번 출구 동측 및 주변 버스 정류장에서의 경관영향을 파악하기 위하여 조망점 2개 지점(VP10, VP11)을 추가 선정함
관련 부서	시설 계획과	▪사업지구 구적도에 범례가 없어 공간에 대한 확인이 어려우며, 사업지구 내 변경지역이 확인 가능하도록 부분 확대한 도면을 추가로 제시할 것 등	▪확대 도면 추가 제시함
	물순환 정책과	▪물환경보전법 제53조 및 같은 법 시행령 제72조 규정에 따른 비점오염원의 설치신고 대상 사업장이 아닌 경우에도 공사 중 토사유출 등 비점오염이 발생하지 아니하도록 조치 필요 등	▪본사업은 비점오염원의 설치신고 대상 사업장에 해당하지 않으나 토사와 함께 유출된 우수를 가배수로를 설치해 침사지로 유도하여 침전처리 후 방류할 계획임
	대기 정책과	▪미세먼지 비상저감조치, 주의보, 경보발령시 조업 조정 등	▪미세먼지 주의보시 건설장비 투입 및 운행 50%감소 권고, 비산먼지 배출공정 조업시간 단축 등 시행하며, 미세먼지 경보시 사업시행에 따른 비산먼지 발생을 최소화하기 위해 위해 건설장비 투입 및 운행 중지 및 토공사 작업중지 권고를 실시하겠음
	녹색에 너지과	▪본 사업도 대용량의 지열 냉·난방을 도입하므로 폭염, 혹한 시 지열 가동률 상승에 따른 문제 발생 가능성을 검토하고, 폭염·혹한에도 지열이 지속 가동될 수 있도록 적정한 지열 냉·난방 구역 설정 및 대안 등 마련 등	▪본 사업은 수직밀폐형방식으로 지하수 온도에 직접정인 영향이 없음. 폭염, 혹한 시에 따른 지열 가동률 상승에 따른 문제점은 장비용량에 대한 문제이지 지열 시스템에 대한 문제가 아님

○ 주요 보완의견 반영내용

○ 심의위원 및 관련부서 주요 검토의견

연번	소속	성 명	검토의견
1	*****	***	******************************************************************************************************************************************** **************
2	*****	***	****** **************
3	***********	***	****** **************
4	*****	***	*************************************************************************** **************
5	***********	***	****** **************
6	*********	***	****** **************
7	*****	***	********************************** **************
8	************	***	********************************************* **************
9	*****	***	*************************************************************** **************
10	*********	***	************************************************* **************
11	*****	***	**************************** **************
12	***********	***	************************************************************************************************************* **************
13	*****	***	****** **************
14	****	** ***	***************************************************************************************************************** **********************]
		*** ***	****** **************************************
		** ***	****** *************************************
		** ****	****** ****************************

□ 향후계획

○ 검토결과 대기질, 온실가스 등 9가지 평가항목에서 의견이 있으므로  재보완 의견으로 승인기관(성북구청 건축과) 통보

○	재보완서가 접수되면 당초 의견을 제시한 심의위원 및 관련부서에  반영여부 확인 등

붙임  1.  검토의견 1부.

2. 환경영향평가심의위원 및 관련부서 검토의견서 1부.

3. 관련부서 의견 각 1부. 끝.