문서번호	수질과-3565
결재일자	2020.3.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
강지선	서한호	03/27 서대훈

제17차 수돗물평가위원회 회의자료

2020. 3

상수도사업본부

(생 산 부)

第17次  會議

2020. 3. 31.(화)

서면회의

	<수돗물평가위원회>
會 議 資 料

서울特別市 수돗물評價委員會

【  차    례  】

1.	제16차 회의결과 보고	1
	가. 회 의 개 요 나. 회 의 결 과
2.	제17차 정례회의 자료	2
	가. 3월 수질검사 결과 평가	2～4
	○ 강북·영등포 수질조사평가서(한국환경수도연구원 ) : 붙임1
	○ 수질검사 성적서(한국환경수도연구원) : 붙임2
	나. 토 의 과 제	4
	○ ’20년 수돗물평가위원회 조사사업 과제 진행사항
	다. ’20. 4월 채수일자 및 채수지점 선정	5

會   議   資   料

가. 회 의 개 요

○ 일시 : ’20.2.25.(화)

○ 회의참석 : 코로나바이러스로 인한 서면회의

○ 회의안건

- ’20년 2월 수질검사 평가 및 공표

- ’20년 수돗물평가위원회 조사사업 과제 선정 논의

- ’20년 수돗물평가위원회 워크숍 일정 논의

- ’20년 3월 채수일자 및 채수지점 선정

나. 회 의 결 과

○ 2020년 2월 수질검사 평가 및 공표

- 시료채수 : 2020. 2. 4.(화) (채수주관 : ***********)

- 대    상 : 광암, 암사 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

○ ’20년 수평위 조사사업 과제 선정

- 선정결과 : 2건 추진 (예산 5,000만원)

연번	연구과제(안)	제안위원	비고
1	*******************************	***	**
2	************ **********************	***
3	*****************	***	**

○ ’20년 수돗물평가위원회 워크숍(공동연수) 일정 논의

- 2박2일(안) 및 하반기로 연기

2. 제17차 정례회의 자료

가. 3월 수질검사 결과

○ 시료 채수일 : 2020. 3. 10.(화), 비

○ 채수주간 기상상황

월일 항목		3/4	3/5	3/6	3/7	3/8	3/9	3/10 (채수)
기온 (℃)	관측	2.2	1.4	3.7	7.0	9.3	11.1	6.4
	평년	3.1	3.2	3.3	3.4	3.6	3.9	4.3
강수량 (mm)	관측	0.0						11.8
	평년	2.0	1.9	1.5	1.2	1.3	1.5	1.4

※ 채수주간(’20. 3. 4. ~ ’20. 3. 10.) : 강수량 11.8mm

○ 대상 정수장 : 강북, 영등포 아리수정수센터

○ 시료채수 주관 : ***********

○ 채 수 지 점 : 총 10지점

- 원 ․ 정수 : 강북, 영등포 아리수정수센터 4개 지점

- 공급수계 수도꼭지 : 4개 지점(직수 2, 물탱크 경유 2)

구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유 수도꼭지 지점	정수기 지점
강북	서대문구 통일로 34길 27 ****************	서대문구 통일로 34길 43 *******************	서대문구 통일로 34길 43 ***************
구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유 수도꼭지 지점	정수기 지점
영등포	강서구 양천로59길 38 ******************	구로구 경인로 382 *******************	구로구 경인로 382 ***************

- 정수기 물 : 2개 지점

강북		영등포
	<정수기> ○회사명 : ******* ○모델명 : ******* ○정수방식 : ** ○제조일 : ********* ○필터교환: **********.		<정수기> ○회사명 : ***** ○모델명 : ********** ○정수방식 : ** ○제조일 : * ○필터교환: ***********

○ 검사항목 : 먹는물 수질기준 60개 전 항목 및 미네랄 4항목

○ 검사기관 : 한국환경수도연구원

○ 정수, 직수, 물탱크 수질검사 결과 (붙임 “시험성적서”,“분석보고서” 참조)

- 미생물 분야             : 4개 항목 모두 불검출

- 건강상 유해영향 무기물질 : 11개 항목중 9개 항목 불검출, 2개 항목

(질산성질소, 붕소) 수질기준 이내

- 건강상 유해영향 유기물질 : 페놀 등 17개 항목 모두 불검출

- 소독 부산물 및 심미적 영향물질 : 소독 부산물 12개 항목 및 심미적 영향물질 16개 항목 모두 먹는물 수질기준 이내

〈 표1 원수 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	총대장균군 (군수/100㎖)		KMnO4 소비량		pH		탁 도 (NTU)		철
	’19.12월	’20.3월	’19.12월	’20.3월	’19.12월	’20.3월	’19.12월	’20.3월	’19.12월	’20.3월
강북	200	40	6.0	6.0	7.2	7.6	2.98	3.91	0.12	0.19
영등포	500	50	7.6	5.4	7.5	8.1	2.99	3.23	0.12	0.11

〈 표2 정수 및 수돗물 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		탁도(NTU)		잔류염소		pH		아연		철
	수 질 기준		0.5이하		4.0이하		5.8~8.5		3이하		0.3이하
	채수월		’19.12월	’20.3월	’19.12월	’20.3월	’19.12월	’20.3월	’19.12월	’20.3월	’19.12월	’20.3월
강북 정수센터	공급 계통	정수	0.05	0.06	0.53	0.43	7.2	7.1	불검출	불검출	불검출	불검출
		직수	0.05	0.07	0.23	0.28	7.1	7.1	0.003	불검출	불검출	불검출
		탱크수	0.06	0.06	0.16	0.11	7.2	7.1	0.004	0.016	불검출	불검출
영등포 정수센터	공급 계통	정수	0.06	0.05	0.46	0.42	7.1	7.1	불검출	불검출	불검출	불검출
		직수	0.08	0.07	0.23	0.37	7.0	7.1	불검출	0.005	불검출	불검출
		탱크수	0.05	0.06	0.10	0.25	7.2	7.1	불검출	불검출	불검출	불검출

〈 표3 수돗물과 정수기 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		pH	잔류염소	KMnO4소비량	THMs	일반세균	총대장균군
	수질기준		5.8~8.5	4.0이하	10㎎/L	0.1㎎/L	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖
강북 정수센터	공급 계통	직 수	7.1	0.28	0.6	0.013	0	불검출
		정수기	6.8	불검출	불검출	불검출	50	불검출
영등포 정수센터	공급 계통	직 수	7.1	0.37	0.6	0.015	0	불검출
		정수기	6.6	불검출	불검출	불검출	5	불검출

나. 보고 및 토의과제

○ ’20년 수돗물평가위원회 조사사업 과제 진행사항

- 과제추진 : 3월 ~ 10월 (2건 5,000만원)

- 제안과제

연번	연구과제(안)	제안위원	비고
1	*******************************	***	********
2	*****************	***	********

- 진행사항

▶ 아리수 데이터를 활용한 빅데이터 기반 수질관리 방안 연구

⇒ 계획 수립 완료 및 사전규격공개(3.26~3.31) 실시

향후 입찰 공고 및 계약 체결(4월 중)

착수보고(18차 정례회의, 4.28(화)) 추진 준비

▶ 시민이 만드는 서울 수돗물 비전

⇒ 계획 수립 완료 및 계약 의뢰실시(3.26), 계약 체결(4월 초)

착수보고(18차 정례회의, 4.28(화)) 추진 준비

※ 수돗물평가위원회 조사사업 과제 운영 일정(안)

20년 수평위 연구·조사 과제 선정 (1월~2월)	⇒	20년 수평위 연구·조사 과제 계약 (3월~4월)	⇒	20년 수평위 연구·조사 착수/중간보고 (4월~8월)	⇒	20년 수평위 심포지엄 개최 연구·조사 과제 발표 (9월~10월)	⇒	20년 수평위 연구·조사 준공 (11월~12월)

다. ’20. 4월 채수일자 및 채수지점 선정

○ 채수일자 : 2020년 4월 7일(화) 09:00 ~ 18:00

○ 채수 주관위원 :

○ 채수 지점 선정

- 채수대상 아리수정수센터 : 구의, 뚝도

정수장	공급수계	채수 지역	비고
구 의	아차산배수지	광진구 16개동, 성동구 5개동
	아차산소배수지	광진구 2개동
	용마산배수지	광진구 1개동, 성동구 5개동, 중랑구 20개동, 동대문구 25개동
	용마산소배수지	중랑구 6개동
	월계배수지	강북구 13개동, 도봉구 9개동, 노원구 4개동
	수의6 배수지	강북구 7개동
뚝 도	대현산배수지	종로구 16개동, 중구 15개동, 용산구 9개동, 성동구 14개동, 서대문구 3개동
	낙산배수지	종로구 5개동, 성북구 2개동
	만리배수지	중구 1개동, 용산구 4개동, 마포구 3개동
	능안배수지	서대문구 6개동
	천연배수지	서대문구 1개동
	와우산배수지	마포구 18개동
	노고산배수지	마포구 2개동
	보광배수지	종로구 4개동, 용산구 4개동, 서대문구 2개동
	남산배수지	종로구 7개동, 용산구 7개동

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

○ 제18차 정례회의 일자 및 장소

- 일 자(안) : 2020. 4. 28. (화)

- 장 소(안) : 본부 4층 회의실

- 안    건  : ’20년 4월 수질검사 평가, ’20년 수평위 조사‧연구과제 보고 등

붙임 1. 한국환경수도연구원 수질연구센터 분석보고서 1부.

2. 수질검사 결과표(한국환경수도연구원 수질연구센터) 각 1부.

3. 3월 수평위 수질검사 대상 정수장 및 수계 수도꼭지 지점 1부. 끝.