문서번호	시설관리과-5929
결재일자	2020.3.30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설안전팀장	시설관리과장
강철운		권영안	03/30 김홍준
협 조

급수협의 검토보고

【진관동 43(흥창사)】

2020. 03.

급 수 협 의  검 토 보 고

은평구청으로부터 ****** 건축(증축)허가 관련 급수협의가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

☐ 건축개요

****************************

*********************

◦ 건축물 규모 및 용도

- 규모 : 지하0층/지상3층, 7개동 연면적 724.82㎡

- 증축개요: 지상2층, 연면적 213㎡ 증축

◦ 관련공문 : 은평구청 건축과-6603(2020. 03. 26.)호

☐ 급수현황

◦ 급수수계 : 강북정수센터(불광터널배수지 H.W.L=68.9m, L.W.L=62.85m)

◦ 신청지 표고 : 약 32m

◦ 분기점 수압 : 약 2.8kg/㎠

◦ 주변 배관현황 :*********************

◦ 기존계량기 : ****************

☐ 검토내용

◦ 직결가능여부 : 순직결 가능 (직결기준 : 3층 2.0kg/㎠ < 신청지 2.8kg/㎠)

◦ 직결가능여부 검토 및 구경산출

용도구분	연면적	산출구경	비고
종교시설	724.82㎡	D=25mm ⨯ 1

☐ 조치의견

◦ 상기 지역의 건축허가 급수협의신청에 대해 검토한 바 직결로 급수공급이 가능하므로 따로붙임 “급수협의 조건”을 회신코자 합니다.

따로붙임 : 급수협의 조건 1부.  끝.