함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	도봉소방서
수신	도봉구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가 등(신축)협의 관련 보완 회신(제12호)

1. 건축과-7049(2020.03.25.)호『건축허가(신축)신청에 따른 건축복합민원 일괄혐의 개최*****************』와 관련입니다.

2. 협의신청 개요

가. 대지위치:***********************

나. 건 축 주:************

다. 건축규모: 지하1층/지상6층 연면적 1,979.53㎡

3. 건축허가 등에 따른 협의관련 서류를 검토한 바, 미비 서류에 대한 보완 회신을 통보하니, 관련 서류를 2020년 4월 6일(월)까지 보완(검토)하여 주시기 바라며, 만약 관련서류가 기한내 보완되지 아니한 때에는 반려됨을 알려드립니다.

4. 보완내용

○ 소방 관련 보완내용

- 지상5층 소화배관 평면도 방수기구함 표시 요함

- 소방전기 계통도 시각경보기 표시 요함

○ 건축 관련 검토요청

- 소방관진입창 설치기준에 맞게 표시 요함.  끝.

	도봉소방서장
담당자	고헌		예방팀장	代이근수		예방과장	03/31 조원호
협조자
시행	예방과-3198	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 도봉구 도봉로 666 도봉소방서 예방과	/
전화	02-6981-8052	/전송	02-6981-8140	/	buljabi21@seoul.go.kr	/	부분공개(6)