문서번호	정수시설과-2653
결재일자	2020.3.31.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
서용택		김석정	03/31 김중영
협 조
	주무관			김세환
	주무관			김상일

“아리수愛 환경을 품다. 수돗물에 건강을 담다”

자양취수장 정전복구 훈련 및 교육 결과 보고

2020.  3.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

2020년 3월 자양취수장

정전복구 훈련 및 교육 결과 보고

우리센터 자양취수장의 정전발생 시 근무자로 하여금 정전을 인지하고, 신속하고 정확하게 예비전원을 공급 할 수 있도록 정전복구 훈련 및 교육을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

□ 추 진 근 거

○ 「산업통상자원부 고시 제2016-16호」 전기안전관리자 직무에 대한 고시

○ 「정수시설과 제1076호」 2020년 전기설비 유지관리 계획

○ 「정수시설과 제1206호」 2020년 자양취수장 전기설비 안전관리 계획

□ 훈련 및 교육 개요

○ 교육일시 : 2020. 3. 23. ~ 26. (4일간)

○ 교육강사 : 전기안전관리자 서 용 택

전기안전보조자 김 상 일

○ 교육인원 : 8명(취수장 교대 근무자 전원)

○ 교육장소 : 취수장 전기실

○ 교육방법 : 정전 시 단계별 행동요령 이론 교육 후 전기실 모의 정전복구 훈련

○ 기   타 : 코로나-19 감염병 예방을 위한 각 팀(조) 개별 교육진행

□ 훈련 및 교육내용(단계별 행동요령)

1. 정전인지 및 원인 파악

○ 전등 깜빡임, 정전 경보(자동제어), 부져발생, 발전기 가동 등 상황발생.

○ 전기실 이동하여 비상발전기 가동 및 저압ATS 절체상태를 확인한다.

○ 특고반 MAIN VCB, GASS “운전중” 및 ALTS 절체상태 확인한다.

(디지털계전기 UVR, OVR, OCR, OCGR, POR 등 GIPAM2000FI 상태확인)

2. 한전측 정전

○ 한전 정전의 경우 특고반 ALTS의 한전 상용전원(뚝도S/S) “전원1”이고,

예비전원(구의S/S) “전원2” 자동절체 한다.(절체 시 순간정전 발생)

○ GASS 뚝도,구의 “운전중” 표시일 경우 한전전원은 정상이며,

“운휴중“ 표시된 전원측 선로가 한전 정전사고 상태이다.

○ 양측모두 “운휴중“ 이면 한전 전체 정전이므로 배전사령실(2290-5267~8)로 연락하여, 원인 및 복구시간 등을 확인하고 계통에 따라 보고한다.

3. 구내(사고) 정전

○ 특고압 차단기 및 ALTS, 고압모터기동반 등 차단기 트립시 정전 범위 및 정전사유를 확인하여, 뚝도정수장(구내 5553), 구의정수장(구내5463) 제어실에 보고하고 전기안전관리자 및 안전공사 등 협조에 따라 예비선로(전원) 투입등 필요한 조치한다. (선보고 후조치를 원칙으로 하며, 안전에 각별히 주의 한다)

※ 고장발생 계전기 확인(UVR,OVR,OCR,OCGR,POR 등) 기록 후, RESET(F5) 한다

4. 비상발전기 가동

○ 비상발전기 가동여부를 확인하여, 미가동되었을 경우 수동운전,투입한다.

5. 복전 확인 후 취수펌프 기동

○ 복전이 확인된 상용전원 이라도 현 투입된 예비전원 또는 예비선로를 유지하며, 안전성, 상황 검토 후 안전관리자 협의하여 상용전원(표준수전) 복구한다.

6. 정전복구 훈련

○ 정전을 가정하여, 정전시 전기실 행동동선(이동동선) 파악 한다.

○ 각부 명칭 및 위치, 조작방법 습득한다.

○ 훈련용 VCB 수동 charge , 차단, 투입 방법 실습 한다.

□ 훈련 및 교육 참석자

○ 뚝도아리수정수센터 자양취수장 제어실 근무자 8명 참석

소 속		뚝도아리수정수센터 정수시설과
근무형태		A조	B조	C조	D조
일 정	일 시	3월 24일 화요일	3월 25일 수요일	3월 26일 목요일	3월 23일 월요일
	시 간	14:00~15:00 (1시간)	14:00~15:00 (1시간)	10:00~11:00 (1시간)	10:00~11:00 (1시간)
성 명	조 장	이규장	정방환	이준수	전용준
	조 원	강옥석	장용면	길종섭	이천호

□ 행 정 사 항

○ 교육 참석자에 한하여 교육시간 1시간 인정

□ 훈련 및 교육 사진첩

첨부 1. 참석자 명단               1부.  끝.