문서번호	운영지원과-2502
결재일자	2020.3.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영지원과장
박정식		03/31 김현호
협조

2020년 서울기록원 태양광 시설 안전점검 계획

2020. 03.

서울기록원 태양광 시설 안전점검 계획

서울기록원 태양광 시설에 대한 안전관리점검 계획을 수립하여 화   재 등에 의한 안전사고를 미연에 방지하고자 함

□ 추진 근거

○ ‘20년 상반기 공공 태양광 시설 안전점검 계획 알림

녹색에너지과 –7156(20.3.12.)

□ 점검개요

○ 점검대상 : 서울기록원 태양광 발전설비

- 설치년월 : 2018년 12월

- 설비용량 : 45.36KW , 380V

○ 점검기간: 2020. 03 ~ 2020. 12.

※ 서울기록원 태양광 시설 자체 점검 연중 실시

○ 점 검 자:  전기안전관리자

○ 점검방법

구 분	주요 점검 내용	점검주기	비고
일일점검	모니터링 발전상태 표시 및 센서 정상 작동 여부 인버터 LCD 표시창 발전상황 정보표시 이상 여부 태양광 시설 외관 점검(접속반,인버터,모듈,구조물)	매일	보고서는 1주일단위로 작성
월간점검	구조물 및 부속자재 고정 볼트 풀림 여부 인버터, 접속함 접속단자 풀림 및 부식, 접속상태 적정여부 파손 및 동작상태, 인버터,접속함 내부 먼지 청소, 소화기 비치 여부 태양광 모듈 표면 오염 및 파손, 접속케이블 손상여부	월1회

구 분	주요 점검 내용	점검주기	비고
분기점검	적외선 열화상 측정	분기
반기점검	절연 및 접지저항 측정	반기

□ 점검결과에 따른 조치사항

○ 점검결과 현장에서 처리 가능한 사항은 즉시 조치하고, 태양광 시  설 문제인 경우는 하자보수 처리함

- 볼트 풀림, 청소 불량 등 경미한 사항: 현장에서 시정 조치

- 태양광 시설(모듈, 구조물, 접속함, 인버터)에 관한 사항: 즉시 해당 업체에 통보하여 하자보수 처리함

※ 태양광 하자보수기간:  ~ 2021.12.11.

붙임 : 1. 태양광설비 안전점검 체크리스트 1부

2. 서울기록원 태양광설비 자체점검표 1부.

3. 태양광설비 열화상 측정기록표 1부

4. 태양광설비 절연 및 접지저항 측정기록표1부.  끝.