문서번호	정수시설과-801
보존기간	년
결재일자	2020.3.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

★주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
박병석		조귀현	03/31 이달영
협 조
	주무관			김현철
	주무관			노상대

‘20년 상반기 태양광 발전시설 안전점검 계획

2020. 3.

구의아리수정수센터

[정수시설과]

‘20년 상반기 태양광 발전시설 안전점검 계획

태양광 발전시설의 강풍 및 화재 등 사고예방으로 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진근거

▢ 공공 태양광 발전시설 안전관리 종합계획(행정1부시장 방침 제25호, ‘19.1.31)

▢ ’20년 상반기 공공 태양광 발전시설 안전점검 계획(녹색에너지과-7059,’20.3.11.)

Ⅱ		점검계획

▢  태양광 발전시설 안전점검

○ 대    상 : 자가 태양광 발전시설(168.4kW)

구 분	설치장소	설비용량[kW]	설치년도
정 수 장	송수펌프동 전기실앞	67.6	2018.12.28.
	주민친화시설 농구장앞	100.8	2020.03.06.

○ 점검기간 : 2020.4.29.(수) ~ 5.8.(금)

○ 점 검 자 : 공업6 김현철, 공업7 박병석, 전기안전관리자 노상대

○ 점검사항（민자태양광 공통사항)

- 접속함 역류방지 다이오드(과열확인) 정상 여부 확인

- 배전반 ACB 차단기 작동 여부 확인

- 케이블 중간접속 및 절연 유지 상태 점검

- 케이블 트레이 덮개 간극으로 인한 케이블 상태 점검

- 인버터·접속함 내부 열화상태, 청소상태 점검

- 인버터·접속함 접속단자 풀림 및 부식, 접속상태 적정여부 점검

- 모듈 파손 및 동작상태, 인버터·접속함 주변 소화기 비치 여부

- 절연 및 접지저항 측정(반기1회), 적외선 열화상 측정(분기1회)

- 구조물 고정상태, 부식 및 파손 여부

※ 붙임 태양광 설비 안전점검 체크리스트 참조

▢  공공부지 임대 민간발전사업 발전시설 안전점검

○ 대    상 : 정수장 내 민간발전사업 발전시설

구 분	설치장소	설비용량[kW]	설치년도
정 수 장	1정수장 여과지동 옥상	100	2016.10.
	탈수기동 옥상	65	2016.10.

○ 점검기간 : 2020.5.8.(금) ※ 추후 일정 변경 가능

○ 점 검 자 : 민간 발전사업자, 전기안전관리자, 공업7급 박병석

Ⅲ		점검결과 조치사항

▢  시설 부적합사항 발생 시 조속히 개선 추진

○ 볼트 풀림, 청소불량 등 경미한 사항 : 현장에서 시정조치

○ 예산이 소요되는 경우 : 15일 이내 보수 완료

Ⅳ		행정사항

▢  ’20년 자체 점검계획 제출 (기전설비과).

▢  점검결과 태양광 모니터링 시스템(http://solar.eseoul.go.kr)입력 : ‘20. 5. 22. 까지

붙 임 : 태양광 설비 안전점검 체크리스트 1부.  끝.