문서번호	설비부-4748
결재일자	2020.4.1.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
정찬교		오삼록	04/01 임정규
협조

『남산예장자락 재생사업 전기공사』

염수살수장비 전원인입 실정보고

2020. 03.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『남산예장자락 재생사업 전기공사』

염수살수장비 전원인입 실정보고

『남산예장자락 재생사업 전기공사』관련, 염수살수장비 전원인입에 대한 건설사업관리단 실정보고 사항을 검토보고 함.

1		공사개요

□  공 사 명 : 남산예장자락 재생사업 전기공사

□  규 모 : 지하주차장(버스39면, 일반2면) 5,679m2, 부대시설 1,532m2

□  공사기간 : `17.08.01~`20.12.31

□  공 사 비 : *************************************

□  감리사/시공사 : *******************

□  공 정 률 : 38%(구조물 매입배관 설치 진행)

2		관련근거

□ 남산예장 감리 제2020-145(`20.3.25) : 건설사업관리단 실정보고서 제출

3		실정보고 내용

□  염수살수장비 전기인입(한전분계점~염수장비 분전반) 반영

○ 사 유 : 본 사업의 도로공사(지하차도 폐쇄, 도로확장 등)로 인하여 기존          염수설비 장치를 철거 후 신설(토목공사분)하여 전기인입 반영 필요

○ 현황사진 및 전기인입 위치도

염수살수장비(점선표기 내)	전기인입 위치도(점선:사업구간)

□  주요 변경 내역

공 종	변경내용	변경금액(천원)
염수설비 전원공사	·전력케이블 F-CV 4C 16sq 증)49m ·CD-P 전기배관 증)45m ·전기인입용 맨홀 증)1개	증)2,052
제경비 및 부가세		증)1,079
도급비		증)3,131
이전비(한전납부금)	전기사용 신청비(3상4선식 10kw)	증)1,002
	거리공사비(한전TR~인입지점) □한전 공사분으로 추후 정산	증)1,782
합계(도급+이전비)		증)5,915

□  건설사업관리단 의견

○ 본 공사중 염수설비용 장비 철거 후 재설치에 따라 최단거리로 전기인입 되도록           한전과 협의하였고, 증가되는 물량은 기 계약단가를 적용하여 검토한 결과 적정         하다 판단됨.

4		보고자 의견

□ 염수살수장비는 도로사업소에서 관리·운영 하는 시설물로 전기 사용에        대한 책임구분을 명확히 하기 위해 위 내용과 같이 별도로 전기 인입하는       것이 적절하다고 판단되므로, 건설사업관리자의 실정보고 사항을 승인하       고자 함.

붙임 : 감리단 공문 1부. 끝.