문서번호	급수운영과-5021
결재일자	2020.4.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
이덕규		임인택	04/01 김태형
협 조
	급수관리팀장			양재덕

위례신도시 통수전 상수도시설물

합동점검 결과보고

2020. 04.

강동수도사업소

위례신도시 통수전 상수도시설물

합동점검 결과보고

위례신도시 통수전 송수관, 배수지, 아리수올림터 등 상수도 시설물 합동점검을 실시하고 그 결과를 보고함

Ⅰ		현 황

□ 위례신도시 통수관련 현황

○ 위례신도시 수도 공급시설 통수관련 등 회의개최 안내(배수과-1005, 2020.1.31.)

○ 위례신도시 수도 공급시설 통수관련 회의(2020.2.12.)

○ 위례신도시 수도 공급관련 회의 결과 알림(배수과-1684, 2020.2.17.)

□ 합동점검일

○ 2020. 3. 11. 본부배수과 위례아리수올림터, 송수관, 위례배수지

○ 2020. 3. 24. 시설관리팀 위례배수지

○ 2020. 3. 27. 본부시설관리과 위례배수지

Ⅱ		점 검 대 상

□ 상수도시설물

○ 상수도관로

- 송수관 D500mm, L=2,538m

(3공구 D=500mm, L=1,105m, 4공구 D=500mm, L=1,433m)

○ 밸브 및 밸브실

- 제수밸브: 6개, - 퇴수밸브: 8개,  - 공기밸브: 6개

○ 위례아리수올림터(17,200㎥/일, 5.3㎥/min펌프 4대)

○ 위례배수지(9,100㎥)

Ⅲ		점 검 결 과

□ 점검사항

상수관로	밸브실	제수밸브	아리수올림터 배수지
․ 부설심도 ․ 누수여부 ․ 속성표와 상이여부	․ 조적상태 ․ 구조물 균열 여부 ․ 청소상태 ․ 노면과 평탄성 여부 ․ 속성표와 상이여부	․ 작동여부 ․ 누수여부 ․ 속성표와 상이여부	․ 시설물 구조물 상태 ․ 배수지 항내부 도장상태

□ 점검결과

○ 밸브실

- 고정밸브대(심도1.5m이상)설치 및 사다리설치

- 노면 불일치 밸브실 추후 포장시 일치하도록 조치

○ 위례아리수올림터

- 유입측 압력계 고장

○ 위례배수지

- 장비투입구 스텐레스 덮개에 통기관 설치 후 내부 세라믹 도장

- 외부울타리 지지대 설치(3경간당 1개소)

- 항 출입구 출입문 설치 및 난간도장

- 항내부 유출관로 내부 용접부위 녹제거 후 에폭시 도장

- 항내부 유입관로 녹제거 후 에폭시 도장

- 집수정 안전난간설치(높이 1.2m)

- 항내부 주철관 배관, 난간등 노출부분 세라믹으로 도장

- 기계식 수위계 천장 단면 정리

- 배수지 유입관 고정대 설치

- 항 바닥면 벗겨짐(세라믹 단면 보수)

- 항 바닥면 이물질 제거

- 신축관볼트 녹발생

- 원격감시제어반, 수질감시시스템, 유량계시스템 구축미비(완료후 재점검)

- 사용자재 제조사 규격, KC인증 등 목록 제출

Ⅳ		조 치 사 항

○ 위 지적사항에 대하여 조치하도록 한국토지주택공사 및 서울주택도시공사에 통보하고 추후 재점검 하고자 함.

붙임  점검지적사진 1부.  끝.