문서번호	시설보수과-1065
결재일자	2020.4.2.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관	시설팀장	시설보수과장
김재우	우배용	04/02 조선행
협 조
	주무관		양은조

1처리장 저단 조목제진기 고장보고

2020년 4월

난지물재생센터

시설보수과

1처리장 저단 조목제진기 점검보고

저단 조목제진기 1호기 갈퀴 실린더가 휨발생으로 인하여

저단 협잡물 제거에 어려움이 많음.

1		조목제진기 현황

◇ 설치장소: 침사지

◇ 규격: 유압식 더블암제진기(2단) W2,500×H5,000mm ,50mm

고단:3계열(3대)  저단:5계열(2대)

◇ 설치년도: 고단 :2014년도 , 저단 :2016년도

2		점검 및 결과

❍ 점검내용

◇ 점검일: 2020. 03. 24.(금)

◇ 점검자: 김재우, 김치준,고무영

◇ 점검결과: 자동운전으로 협잡물 제거중 PE류 및 각목등 협잡물이

갈퀴에 걸려 실린더 휨 발생

◇ 점검의견:  갈퀴실린더 교체 및 갈퀴보강지지대 용접.

3		조치계획

❍기계연간단가 업체에 의뢰 교체. 끝.