문서번호	시설관리과-6306
결재일자	2020.4.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장	강남수도사업소장
유홍규	나동안	정재현	04/02 박창석
협 조

내곡, 일원 올림터 침수방지용 배수펌프 교체 계획

2020년 4월

강남수도사업소

(시설관리과)

내곡, 일원 올림터 침수방지용 배수펌프 교체 계획

내곡, 일원 올림터 침수방지용으로 설치된 배수펌프를 점검하고 조치 계획을 보고 드립니다.

추진 근거

‘19.11.1.(금) 20:15 내곡올림터 누수 발생

내곡올림터 모터펌프 2호기 토출밸브 상부 프렌지 접합부위 패킹 탈거 및 볼트 체결부위 누수로 인한 침수방지용 배수펌프 동작

누수 발생 사진

누수 발생 사진	임시 복구 사진

시설 현황

침수방지용 배수펌프 설치현황

시설명	제조사	용량[HP]	제조년월	배수관 구경[mm]	비고
내곡 올림터	대웅기업(주)	10	2008.01	150
	㈜한진펌프	10	2002.09	150
일원 올림터	㈜한진펌프	10	2002.09	150

배수펌프 설치 사진

내곡올림터 주 펌프	내곡올림터 예비 펌프	일원올림터 주 펌프

점검개요

점검설비 : 내곡, 일원 올림터 침수방지용 배수펌프

점검일 : 2020. 3. 31.

점검자 : 나동안, 유경준, 유홍규, 최민서

점검내용

침수 신호 발생시 작동 상태 및 관리 상태

작동시 연결 배수관 누수 상태 등

점검결과

점검결과

시설명		점검 결과
내곡 올림터	주 펌프	내용연수 1년 초과 - 기동시 소음 발생과 운전전류 높음 펌프와 배수관 연결부위 부식
	예비 펌프	내용연수 7년 초과 운전전류 높음
일원 올림터	주 펌프	- 내용연수 7년 초과 - 운전중 소음 발생(떨림 현상 심함)과 운전전류 높음

※ 조달청고시 제2018-14호 물품내용연수 : 수중펌프 11년

점검자 의견

펌프실 펌프, 밸브, 배관 부위 누수 발생시 침수방지용 배수펌프의 충분한 배수능력 확보를 위해 신품으로 교체하여 올림터 운영에 안정성 향상.

조치계획

건명 : 내곡, 일원 올림터 침수방지용 배수펌프 교체

교체대상 : 배수펌프 3대, 연결배관 1개

계약방법 : 수의계약

법령근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제25조 제1항 제5호 ‘나’목

계약대상업체 : ****************

**************************************

***************************

소요예산 : *************

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 수선유지비(아리수올림터 배수지 등 기전설비 유지관리)

기대효과

침수를 방지하여 올림터 운영의 안정성 확보로 안정적인 아리수 공급에 기여

붙임 : 견적서 3부.  끝.