“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	통수전 수질검사 결과 통보 [쌍문동 88-1~103-70외 1개소 배급수관 정비공사]

1. 급수운영과-6257(2020.03.31.)호의 관련입니다.

2. 귀 과에서 의뢰한 상수도 공사 후 통수전 수질검사에 대하여 검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

○ 수질검사항목 : 2개 항목(탁도, 잔류염소)

○ 수질검사 내역

검사일시	공 사 명	공사개요	검사대상	검사위치	탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (0.1~4.0mg/L)	결 과
‘20.04.02. (15:00)	쌍문동 88-1~103-70 외 1개소 배급수관 정비공사	D=80~400mm L=1,599m	도봉로 696~700	도봉로700 앞	0.18	0.22	적 합

끝.

	행정지원과장
주무관	나정미		수질팀장	代백종준		행정지원과장	04/02 박희복
협조자
시행	행정지원과-6311	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935 (번동)	/
전화	3146-3253	/전송	3146-3279	/		/	대시민공개