문서번호	시설관리과-5147
결재일자	2020.4.3.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

				시 민
시설운영팀장	시설관리과장	강동수도사업소장
송종학	한희선	04/03 안병희
협 조
	시설안전팀장		김주경
	기전팀장		함태광

효율적인 공급량 분석

2020년 유수율 향상 추진계획

2020. 4.

강동수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

효율적인 공급량 관리

2020년 유수율 향상 추진계획

우리사업소 유수율 향상을 위한 추진계획 중 시설관리과 해당하는 세부추진 계획을 수립하여 유수율 목표를 조기달성하고 상수도 경영 합리화 제고에 기여하고자함

1		상수도 원인자 누수 제로화

원인자 누수발생 현황

연 도	2015	2017	2018	2019
누수건수	670	583	554	498
원인자누수건수	28	48	72	38
비 율(%)	4.2	8.2	12.9	7.6

□ 2018년도 원인자 누수발생이 일시적 증가 추세를 보였으나, 누수 제로화 추진후 감소하고 있음

원인자 누수발생분석

(단위:건)

년 도	계	도시기반시설본부		구 청		도시 가스	통신	전기	재개발재건축	신축	기타
		지하철	도로 등	하수도	도로 등
2019	38	3		2	2		1		3	25	2
2018	72	7	1	6	5			5	5	43

□ 손괴 원인자 누수발생의 대부분이 건축공사현장에서 발생(69%)

□ 유관기관 공사는 대부분 80mm 이상에서 발생

원인자 누수 방지 대책

□ 대형공사장 주변 상시 순찰활동 및 안전점검 강화

- 지하철 공사구간 노출관로에 대한 중점관리활동 강화

연번	공구명	위치	관종	구경(㎜)	연장(m)	부설년도	비고 (공사기간)
1	별내선(8호선)	8호선암사역~롯데캐슬퍼스트아파트	DCIP	300~800	740	1979~2018	‘16.7~ ’23.8

□ 재개발·재건축 지역내 상수도관 관리 강화

- 재개발 지역주변 누수탐지활동 강화

- 재개발․재건축구역 상수도시설물 보호를 위한 점검관리표 작성관리

□ 대형 공사현장 공사관리 감독 강화

- 원인자 이설 승인시 시공사로 하여금 현장에 상수도 건설사업관리기술자 의무배치토록 이설 승인 조건 부여 및 준수여부 확인

- 유관기관으로부터 중․대형상수도관(D=400㎜이상)의 이설협의 등 업무협의가 있을시는 상수도 경력이 풍부한 7급이상의 담당자를 지정 관리

- 사업소에 배치되어 있는 건설사업관리기술자을 공사현장에 수시 입회토록 하여 공사장 관리감독 이행

- 자치구 및 도시기반시설본부 등 대형공사 현장 시행처에 상수도관 손괴 예방을 위한 준수사항 이행토록 정기적인 협조공문 발송

□ 소규모 신축공사장에 대한 손괴 예방 홍보활동 강화

- 건축 협의 시  상수도관 손괴 예방 주의 사항을 포함하여 홍보강화

- 소규모 신축공사장의 터파기 공사시 순찰 및 손괴예방 지도관리 강화

- 폐전된 계량기는 신속하게 분기점 폐쇄하여 철거 중 2차 사고 예방

2		재개발․재건축지역 상수도 시설물 점검

※ 2020년 재개발․재건축지역 상수도시설물 점검계획(시설관리과-2296, ′20. 2. 12.)

관리 대상 : 15개소

구 분	계	송파구	강동구	비 고
계	15	2	10
사업시행인가	2	0	2
관리처분계획인가	5	3	2	집중관리 대상
착 공	8	2	6

중점 추진사항

<사업소 점검․순찰>

□ 대 상 : 관리처분계획인가 5개 지역

- 송파구(3) : 문정동 136일대, 잠실 미성·클로버A, 잠실 진주

- 강동구(2) : 신동아1·2차, 천호1구역

□ 시  기

- 정기점검 : 분기 1회(3, 6, 9, 12월)

□ 중점점검 사항

- 사업구역 및 인근 도로 누수발생 여부, 계량기철거 및 플러그 설치여부

- 이주완료지역은 배수관 분기점폐쇄 여부, 부정급수 등

□ GIS시스템 입력

- 수시 입력 : 협의, 관로 및 밸브 철거/폐쇄, 폐전 사항 발생 시

- 분기 1회 : 순찰/점검 사항

※ 시설물 안전을 위해 우리사업소는 매월 1회 순찰/점검 실시 점검사항 입력

<합동 점검․순찰(본부 ․ 사업소)>

□ 집중관리대상(5) : 관리처분 계획인가

- 대 상 : 문정동 136일대, 잠실 미성·클로버, 잠실 진주, 신동아1·2차, 천호1구역

□ 시  기 : 4월 중(상반기), 10월중(하반기)

□ 중점점검 사항

- 사업구역 및 인근 도로 누수발생 여부, 계량기철거 및 플러그 설치여부

- 이주완료지역은 배수관 분기점폐쇄 여부, 부정급수 등

□ GIS시스템 입력

- 상반기(4월 말), 하반기(10월 말) 입력 상태 점검

※ 유수율 향상 추진사업 평가에 반영

행정사항

□ 추가 사업인가 및 관리대상 변경사항 발생시 GIS에 입력조치

□ 분기별 점검은 지역담당, 순찰점검반 시행

□ 폐전수도 계량기 철거 시 플러그 설치

3		유량감시시스템을 활용 공급량 및 유량계 관리

※ 2020년 유량계 설비 유지관리 계획(시설관리과-940, ′20. 1. 15.)

유량감시시스템 구축 현황

구 분	계	구역	중블록	아리수올림터	배수지	비 고
계	18개소	2	6	6	4	초음파 유량계
광암수계	10개소		4	4	2
암사수계	8개소	2	2	2	2

공급량 관리

□ 대  상 : 구역, 중블록, 아리수올림터, 배수지

□ 주  기 : 일일

□ 관리자 : 기전팀

- 유량계 데이터 측정, 전송상태 점검, 오류데이터 보정실시

- 일일 공급량 산출(기전팀) 및 분석(지역담당)

유량계 관리(유량계 허용오차 ±1.5%이내)

□ 수시 및 월간 점검

- 대  상 : 구역, 중블록, 아리수올림터 및 배수지 유량계

- 주  기 : 월1회(자체 점검) 및 필요시 수시

- 점검자 : 기전팀

- 내   용

･ 유량계 동작 상태(센서 부착, 전송반 통신 및 청결상태 등)

･ 유량감시시스템(오류데이터 유량값 보정, 이력사항 기록관리 등)

□ 유량계 교정측정 실시

- 대  상 : 구역, 중블록, 아리수올림터 및 배수지 유량계

- 방  법 : 자체 인력 및 장비 활용

- 시  기 : 2회/분기 및 유량 변동 발생시 시행

- 효과

･ 안정적인 유량계 설비 유지관리 및 자체 비교측정 기술습득

･ 본부 유량게 합동점검 대비(비교측정 실시여부 평가반영)

□ 본부 유량계 합동점검(8개소, 구역 · 중블록 유량계)

- 주  기 : 상․하반기 각 1회(5월, 11월)

- 점검자 : 본부, 용역업체, 사업소 유량계 담당

- 내  용

･ 유  량  계 : 동작상태, 청결상태, 관리상태, 자체 비교측정 실적 등

･ 감시시스템 : 일일공급량 분석, 보정값 관리, 이력사항 기록 등

4		배수지별 퇴수 수위기준 최적관리

※ 배수지 항 청소시 퇴수용수 최적관리 추진방안(누수방지과-4568, ’19. 4. 23.부본부장 방침)

배수지 현황

(단위 : ㎥)

계	길동	오금	거마
71,000	60,000	8,000	3,000

추진방향

□ 배수지별 맞춤형 퇴수 기준수위 운영

□ 배수지 퇴수량 계량화 관리: 길동배수지(4만톤이상)

- 유량감시시스템에 연계하여 실시간 퇴수량 감시 및 분석 기능 추가

□ 제어실 HMI 배수지 계통도 청소모드 아이콘 구성

- 배수지별 퇴수수위, 밸브위치, 1일 급수패턴, 안전사항 표기

추진사항

□ 배수지 항 수위 0.6~0.8m 도달하면 퇴수 후 청소

□ 배수지별 기술과 경험이 축적된 맞춤형 매뉴얼 작성

- 대상: 길동배수지(4만톤이상)

□ 배수지 항청소 착공전 매뉴얼 및 세부추진일정 의무 교육 실시