문서번호	현장민원과-4292
결재일자	2020.4.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		현장민원과장	강동수도사업소장
최철우		이창훈	04/06 안병희
협 조
	요금과장			백대현
	주무관			채희태
	주무관			황현주
	주무관			신태권

2020년 수도계량기 검침시설 유지보수계획

2020. 4.

강동수도사업소

현장민원과

‘20년 수도계량기 검침시설 유지보수계획

검침불편·위험 수전을 대상으로 원격·영상검침이 도입됨에 따라 검침시설별 유지보수 계획을 수립 계량기 관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		시 설 현 황

□ 관련근거 : 총무과-1701호(’20.1.31.) 본부 및 사업소 분장사무

□ 검침방법 및 계량기 형식별 현황

(’20.2월 기준)

검침방법	계	원거리 검침	근거리 현장검침
		원격검침	영상검침
수량(개소)	503	217	286

□ 검침시설별 구성도

원격검침(디지털 계량기+ 원격검침단말기)

영상검침(기계식 계량기 + 영상검침단말기)

Ⅱ		운 영 실 태

□ 고장 등 유지보수 통계관리 미흡

○ 고장․조치 등 사후관리를 위해 사업소 단위 전담 부서 필요

⇒ 수도사업소 현장민원과 전담

※ 근거 : 총무과-1701호(’20.1.31.) 상수도사업본부 및 산하사업소 각 과 분장사무

□ 영상검침시설의 전문성 부족으로 장애원인 파악, 복구 곤란

○ 영상검침기, PDA 등 전기·통신에 대한 기술적 지식 및 경험을 요함

⇒ 전문성을 갖춘 유지보수업체와 단가계약을 체결하여 유지보수 실시

□ 다양한 검침시설이 설치되어 있어 유지관리가 어려움

○ 원격, 영상, PDA자동검침 등 검침방법 및 구성자재가 다양함

⇒ 검침안전·불편수전 해소 및 검침시설 관리 효율화를 위해 원격검침으로 단계적 전환이 필요

Ⅲ		추진 개요

구 분	유지보수 개요
원격검침	․ 연 1회 현장 점검 및 계량기와 원격검침 시스템상 검침값 비교 검증 ․ 검침시설 고장 시, 전문업체로 하여금 보수 또는 교체 - 하자기간 내, 하자처리 우선(소형 8년, 대형 6년)
영상검침	․ 검침원 정기검침(2개월 1회) 시, 검침시설 점검 ․ 계량기 폐전이나 교체 시, 유지보수업체에서 조치 - 계량기 교체시 교체 계량기에 재부착 ․ 검침시설 고장 시, 원격검침으로 전환(검침위험, 불편수전)

Ⅳ		추 진 계 획

1		원격검침기

◈ 연 1회 현장 점검 및 계량기와 원격검침 시스템상 검침값 비교 검증

◈ 수시로 시스템 모니터링 하여 장애 시, 전문업체가 수리 또는 교체

□ 원격검침 현황

○ 대 상 : 217개소

□ 원격검침 관리계획

○ 연 1회 현장 점검 및 계량기와 원격검침 시스템상 검침값 비교 검증 결과를 계측관리과와 현장민원과로 통보(요금과, 공단)

- 점검시기 : ’20.9~10월 중

- 점검내용 : 계량기 및 단말기 설치․운영상태, 계량기와 원격검침 시스템상 검침값 일치여부

○ 수시로 원격검침 시스템을 모니터링 하여 장애 발생 시, 설치업체에 하자조치 의뢰 및 현황관리(현장민원과)

- 원격검침기 하자기간은 소형 8년, 대형 6년임

- 하자가 아닌 경우는 원격 검침기 교체를 계측관리과 의뢰

- 원격검침시설 점검현황을 계측관리과로 제출

2		영상검침기

◈ 영상검침기 재부착 필요 및 단순고장 시, 유지보수업체에 조치 의뢰

◈ 영상검침기 고장 · 계량기 만기 시, 원격검침으로 전환

□ 영상검침 현황

○ 대 상 : 286개소

□ 영상검침 관리계획

○ 영상검침시설 유지보수 용역계약 체결(계측관리과)

- 계약업체 : 영아이티 주식회사(’20.2.14.~12.31.)

※ 우리본부 영상검침시설 제작업체로부터 기술이전 및 성능인증 완료

- 소요예산 : 10백만원(2천만원 미만 소액 수의계약)

○ 정기검침(2개월 1회) 시, 검침기를 점검하여 결과를 요금과로 통보(공단)

○ 통보받은 점검결과를 수합하여 계측관리과․현장민원과로 통보(요금과)

○ 검침기 점검결과를 확인 후 계약업체에 조치의뢰·현황관리(현장민원과)

- 점검현황과 (용역업체)작업지시 및 조치결과를 매월 계측관리과로 제출

- 의뢰대상 : 폐전 또는 계량기 만기·고장으로 영상검침기 재설치가 필요하거나 단순정비 사항만 의뢰

- 단가계약된 수리항목 외(보드 고장 등) 고액 수리비 소요 시, 철거 후 계측관리과로 원격검침 전환 의뢰

※ 대형계량기 교체 시, 수도자재센터에서 현장민원과․계측관리과로 검침기 재설치 의뢰

Ⅴ		행 정 사 항

□ 부서별 업무 분담

① 상수도사업본부(계측관리과)

- 원격전환 수용가 원격단말기 구매‧설치

- 영상검침시설 유지보수 계약

- 검침시설 점검/고장 분석 총괄

- 향후 사업 추진 방향 방침 수립 등

② 수도사업소(요금과)

- 원격검침 : 연 1회 현장 점검 및 계량기와 원격검침 시스템상 검침값 비교 검증 후 현장민원과와 계측관리과 통보

- 영상, PDA자동검침 : 정기검침 시, 검침시설 점검결과를 수합 후 현장민원과와 계측관리과 통보

③ 수도사업소(현장민원과)

- 검침시설 관리 및 장애 시 조치

- 검침시설 유지관리 계획수립 및 현황관리

- 매 월 검침시설별 점검현황 보고(사업소 → 본부)

④ 수도자재관리센터

- 고품질 계량기 재고수량 관리(주간/월간)

- 고품질 신설‧교체 결과 본부 및 사업소 통보

- 영상검침 대형수전 계량기교체(만기‧고장) 시, 본부 및 사업소 통보

⑤ 서울시설공단

- 검침시설 검침값 검증 및 현장 점검(고장여부 등)

- 점검결과 요금과 통보

붙임  1. 원격검침시설 점검현황 1부.

2. 영상검침시설 점검현황 1부.  끝.